合同编号：

签订时间：

PTA厂区余热发电铜管母线设备更新

施工承包合同

甲方（发包人）：翔鹭石化（漳州）有限公司

乙方（承包人)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同中承包范围内的工程施工事项协商一致，订立本合同。

特别提示：本合同系各方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。

- 工程概况

1、工程名称：PTA厂区余热发电铜管母线设备更新项目

2、工程地点：福海创PTA厂区

3、承包范围：

3.1施工地点：福海创PTA厂区

3.2施工要求：详看附件1《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》

- 合同工期

具体开工时间以甲方通知为准，接甲方通知次日起30天内完工。

- 合同价款

- 合同总价金额（含税包干总价）：          元整（即￥：          元）。

- 本工程开立   %增值税专用发票；合同总价已包含税费、保险、保固等所有费用；合同总价包含所有工程风险。除非双方另外约定外，否则甲方不再另行支付任何费用。

- 凡涉及本合同工程质量、标准、施工方式、价款的变更均应由有甲方书面授权的人员签证完成并加盖甲方公章始得生效，否则对甲方无约束力。当甲方由于情况调整需要将上述的工程范围中的局部或部分内容取消不做时，上述对应的工程价款甲方相应扣回，乙方不得有任何异议，工程合同的造价相应调整。

- 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

- 工程量的确认及变更均需经甲方书面授权的人员签证。

- 工程款结算方式及期限

- 合同签订生效，乙方人员工具进场开始作业，工程完工经甲方验收合格,且完成结算后，支付合同总价的 95 %；尾款 5 %作质保金，质保期满无质量问题一次性汇至乙方指定账户。

- 上述款项支付前，乙方需提供等额的 9 %增值税专用发票给甲方，甲方收到发票原件后60日内支付相应款项，乙方未提供发票原件前，甲方有权拒绝付款。乙方提供账户并确认该账户合法，甲方将款项按本合同约定汇入该账户，若因乙方指定的收款账户被冻结等原因无法使用的，甲方不承担任何责任。

乙方收款账户信息：

收款人：

开户行：

账号：

- 施工要求

1、乙方必须严格依照相关行业标准施工。

2、乙方选用的材料应符合现行国家标准的规定。

3、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解决，且需符合甲方的质量要求。

4、乙方于施工前应提供所用材料的质量合格证。

5、乙方应将执行本合约之组织及各级负责人名单，以书面报请甲方备查，未经甲方同意不得随意变更。

6、乙方之工地负责人视为乙方之当然代表。

7、乙方对于甲方认为有机密性之工程，无论任何文件，地点，时效等均应严格保密，不得泄露，否则应赔偿因此给甲方造成的损失。

8、施工期间，乙方应注意安全，对于工地工人及附近人畜及公私财产之安全卫生，必须慎重防范，如因疏忽以致发生任何意外损失，均由乙方承担。

9、乙方应确实遵守政府有关劳工安全卫生法规之规定，对劳工实施安全卫生教育，提供必需之安全卫生设施，尽保护劳工之责任，为劳工投保法定工伤保险，此费用已包括在总价内。如出现工伤等意外事故，由乙方负全部责任。

10、乙方进入甲方厂区，必须遵守甲方的相关规定。乙方施工期间应维护甲方环境卫生，及时清运土头垃圾，否则甲方有权每次扣款200元。

11、施工过程中应厉行节约，甲方提供使用的水、气、汽、风等，乙方要做到即用即开，用毕立即关闭，严禁浪费。如有违反，扣款200元/次。

12、严禁乙方将本工程转包或分包，否则由此而引起的一切纠纷由乙方负责。

13、施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。

14、乙方在施工中不得损坏相关设备或设施，如果损坏应该负责修复或承担修复费用；造成甲方生产及其它损失的，乙方应对全部损失承担赔偿责任。

15、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反甲方公司规章制度的行为进行处罚。

16、为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订附件2、《安全环保协议》，作为主合同的附件，《安全环保协议》与主合同具有同等法律效力。

- 原材料的提供办法及规格、数量、质量

乙方提供材料，应接受甲方检验；乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的材料影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、返工、扣罚工程款，因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 验收标准和方法

1、以行业标准及甲方要求作为验收依据。

2、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收申请，甲方应在30日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

3、隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。

- 保修期及保修责任

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任及维修保养责任。

2、本工程保修期为12个月，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，乙方应在甲方指定期限内修复，其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在甲方要求的时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担，且质保期待修复合格后相应顺延。

3、乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式如下，如有变更，乙方应提前 5 日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。

乙方联系人：          ，联系方式：               。

乙方同意本合同项下甲方对乙方的通知可以传真、邮寄、邮件或公告方式送达。以传真送达的，甲方按本合同所载乙方的传真号码发送传真当日即为送达日；以邮寄送达的，甲方按本合同所在地址向乙方以特快专递方式发出通知后的第2个日历日即为送达日。乙方变更其传真号码或地址必须提前五个工作日以上书面通知甲方，否则甲方按本合同所载的传真号码或地址发出通知后视为送达，送达日按本款前述约定。乙方拒收对方传真或邮件的，拒收即视为已送达，送达日按本款前述约定。

4、在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本计费。

- 乙方的违约责任

1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责返工，如果返工后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。

2、完成的工作量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任，并承担因此给甲方造成的损失。

3、在工程现场，乙方进场的及甲方提供的材料设备的保管责任由乙方承担。

4、逾期完工的 (包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同总金额的 1 ‰偿付违约金。逾期超过10日，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同总价款的20％向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

5、擅自调换经甲方验收合格的材料，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

6、本合同未约定的违约责任，参照附件1《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》中规定的乙方的违约责任执行。

第十条 甲方的违约责任

1、超过合同规定日期付款，应当按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息，但利息总额最高不超过合同总价的10％。

第十一条 廉洁条款

严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿、赠送礼金、礼品等私利或进行非正常商务宴请。如果出现乙方在合同签订或履约过程进行私下宴请、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方解除合同，并根据具体情节对乙方处以合同总价50％的违约金，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任；同时，乙方如有其它违约，仍须承担违约责任。

第十二条 合同的解除

- 乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同：

（1）乙方逾约定开工日期5天，或逾期完工超过 10 天，或甲方认为不能按规定期限完工的。

（2）乙方违反合同约定义务或发生变故不能履行合同的。

（3）乙方偷工减料的。

（4）乙方的施工材料不符合约定标准，经纠正后仍达不到标准的。

（5）乙方无正当理由，自停工达 72 小时以上的。

- 因上述原因导致合同解除的，乙方应按合同总价 20 %向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

- 解除合同时，乙方应返还甲方提供的一切资料，并应继续承担保密义务。

第十三条 争议解决

本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成的，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 附则

- 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

- 本合同经双方加盖公章后立即生效。

- 本合同项下的任何权利义务，未经一方书面同意，任何一方均不得转让。

- 合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

合同附件1、《福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明》

合同附件2、《安全环保协议》

合同附件3、《人员、车辆入厂安全管理协议》

甲方（发包人）（盖章）：

乙方（承包人）（盖章）：

附件1、福海创PTA厂区余热发电铜管母线设备更新发包说明

- 项目说明

目前余热发电10kV高压开关柜至35kV升压变压器10kV侧的线路采用绕包类绝缘铜管母线，工艺落后，存在安全隐患，现拟将该绕包类绝缘铜管母线更新为工艺先进的挤包类绝缘铜管母线。

二、项目内容

1、原铜管母线参数

| 名称 | 型号 | 标称电压 | 额定电流 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余热发电铜管母线 | JDMP-10kV/4000A | 10kV | 4000A | 240米（为预估3相总长，以实测为准） |

说明：以上母线长度240米为三相预估长度，仅供报价参考，承包商所供母线以实际测量为准。

- 设备更新内容

- 供货：承包商提供符合本项目要求的铜管母线及附属配件、安装材料。

- 安装：拆除原有铜管母线,安装所供的铜管母线。

（3）试验：按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求进行试验。

3、铜管母线技术及性能要求：

（1）全绝缘复合绝缘母线：铜管材质选用T2Y紫铜（铜含量纯度≧99.9%），性能应符合GB/T 5231及GB/T 19850的规定。导体的结构尺寸、表面粗糙度、外观质量应满足相关标准要求。

（2）采用三层共挤工艺，母线本体包括管型导体、导体屏蔽层、固体绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层、外护层，绝缘材料采用优质三元乙丙橡胶，母线系统的防护等级不低于IP65。

（3）铜管母线中间接头与铜管母线必需为同一厂商生产，满足通流和温升要求，接头处的绝缘形式和铜管母线相同，采用预制式连接，外部加预制式绝缘冷缩套结构，应确保整相母线表面电位为零，满足人体能安全触摸的要求，以保证运行维护的安全。

（4）电气参数要求：

标称电压（Un）：20kV

最高运行电压（Um）：24kV

额定频率 ：50Hz

额定电流： 4000 A

额定热稳定电流（4s）： 63kA

额定动稳定电流（峰值）： 160kA

雷电冲击耐压（1.2/50μs，峰值）： 125kV

对地1min工频耐受电压： 65kV

对地绝缘(耐压试验前/后)： >10000MΩ，耐压试验前后绝缘不变

（5）产品的介质损耗因数

在温度为10～40℃，试验电压不小于10kV,tanδ不得大于0.01， tanδ增值不得大于0.001。

- 接地屏蔽层和地之间 1min 工频耐受电压不小于3kV（有效值）。

- 产品在24kV电压下的局部放电量不大于10pC。

- 导体截面由承包商根据现场实际使用条件计算确定，并提交详细的载 流量计算报告。

- 铜管母线悬空最大跨距不大于 6m，母线相间中心距离 ≧275mm。母线外壳外表面涂色漆或分色包覆层，满足本地特殊环境的要求，绝缘铜管母线三相分色方式：A相黄色、B相绿色、C相红色。接地屏的绝缘外护层应能可靠防止水和潮气的侵入。可采用热缩绝缘套管，其颜色和相色（黄、绿、红）应一致,接口处（如果有）搭接长度不小于100mm。

- 金属屏蔽层应可靠接地，引出线采用带绝缘护套的铜接地线，有效截面积应不小于25mm²。

（11）铜管端部需作倒圆角处理，铜管端部连接面应镀银，确保具有低的接触电阻及防腐蚀功能。

（12）母线终端绝缘处理采用预制式绝缘冷缩套结构，与设备连接方式为铜质软连接，软连接的绝缘处理采用热缩套管制作成绝缘护套盒，检修时可以方便打开。连接端子要求镀银处理，螺栓开孔位置尺寸与设备铜排一致。

（13）具备自然散热功能，所有连接部位温升不能高于母线导体(包括管母线与管母线中间连接及管母线与设备连接)。在环境温度 40℃以下时，额定电流下，导体温升不高于50k，正常运行时铜管母线的长期工作温度不超过 90℃。

（14）承包商需要根据现场情况测量、生产、制作及安装全绝缘铜管母线，保证与开关柜及变压器的安全可靠连接。

（15）绝缘铜管母线外表面应光洁无伤痕、无机械损伤。

（16）绝缘铜管母线在室内外连接部位的穿墙处（预留孔洞）应做可靠、密实的绝缘封堵，防止灰尘、雨水进入室内。

（17）母线支/吊架、固定金具及穿墙板等应采用非导磁性材料。所有暴露在大气中的金属部件为304不锈钢或热浸镀锌材质，现场施工金属焊接处应作防锈处理，施工用螺栓同样须采用热镀锌或304不锈钢材质，抱箍采用铝合金材料制成。

（18）母线全套安装支架均需要不少于两点与主接地网接地。

（19）铜管母线及其附件产品都必须有明显的永久性标志，在运输、储存和正常安装中字迹仍应保持清楚。产品标志包含下列内容：产品生产执行的标准编号 、产品名称、型号规格、热稳定电流及时间（KA, s)、动稳定电流（kA)、生产厂名称(或商标)、地址、出厂日期（或批号）。

三、服务界限

1、本项目所需的铜管母线及其附件、安装所需的材料均由承包商提供，地面到管母之间的竖直方向的钢立柱或水泥混凝土立柱以及水平方向的大跨度钢结构支架也由承包商提供。原铜管母线的支撑立柱可利旧部分，可优先选择利旧。

2、承包商负责原有铜管母线及附件、多余立柱的拆除，并转运到甲方指定的存放地点，本工程拆除的所有材料全部归甲方所有。新的铜管母线及其附件、安装所需的材料从承包商制造工厂至项目所在地的运输、货物保管、安装工作全部由承包商完成。

3、施工过程所需的辅助措施，如：脚手架、吊车、土建等施工均由承包商负责。

4、承包商必须对所改造设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、维修，承包商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。

5、承包商需在甲方通知的施工时间前5天提供安装基础图、设备安装布置图、载流量计算报告等资料。

四、项目验收

1、验收标准：本发包说明提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，除发包方在本发包说明中规定的特别要求外，承揽商提供的设备还应满足以下标准的最新版本，包含但不限于：

DL/T 1658-2016 35kV及以下固体绝缘管型母线；

Q/GDW 11646-2016 7.2kV-40.5kV绝缘管型母线技术规范。

如以上规范中存在相同条款要求且存在差异，则按照较高标准要求执行，若没达到标准要求，将予以退货，所有费用由承包商承担。

（1）出厂试验

产品经出厂检验合格后方能出厂，并应附产品质量合格证明，提供出厂检验报告。

（2）交接试验：

现场整体安装完成后，应进行现场交接试验，以检查产品的性能。试验项目按最新颁布的国家及行业标准中有关试验项目的要求执行，由承包商负责。

2、资料文件提交，包含但不限于：

（1）铜管母线及附件的合格证明文件、出厂检验报告。

（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。

（3）元器件合格证、说明书。

（4）安装和维护说明书。

（5）安装检查记录。

（6）交接试验报告。

（7）图纸：电子档CAD+PDF，纸质版1册。

（8）项目竣工文件归档案卷。

- 品牌要求

铜管母线生产厂家：山东泰开电缆有限公司、山东中泰阳光电气科技有限公司、湖北兴和电力新材料股份有限公司。

六、资质要求

1、投标单位具有独立法人资格。

2、安装单位具有铜管母线类设备安装施工经验，须提供资质及相关业绩证明文件（含发票复印件）。如无铜管母线类设备安装施工经验，则视为不合格投标商。

3、本项目接受联合体投标，安装单位应具有以下资质中的一种：

- 电力工程施工总承包三级及以上；

- 机电工程施工总承包三级及以上；

- 输变电工程专业承包三级及以上；

- 承装（修、试）电力设施许可证五级及以上。

- 若采用联合投标，铜管母线生产厂家人员需全程现场参与本项目的施工过程，控制施工质量，直至施工验收合格。

4、施工作业人员应具有高压电工作业证，试验人员应具有电气试验作业证。

七、报价注意事项

- 投标文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则，由此而产生的问题均由承包商负责。

- 承包商报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在投标前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。

- 承包商参与投标即视为已充分了解现场情况、技术要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等安全要求。

- 承包商投标书须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。

- 本项目承包商施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案。承包商须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。

- 本项目合同签订后，至施工完成的周期内，任何原因导致本项目成本增加，均由承包商承担，不予追加。

八、工期、质保要求

- 开工日期：2025年，以甲方通知时间为准

- 完工日期：30天（甲方通知时间次日起算）

- 铜管母线自安装验收投用正常之日起保修1年，并提供终身技术支持及设备维修，完整售后服务功能。

九、承包商职责

- 施工设备、机具、工具、作业平台、消耗品、劳保用品等由承包商自备。

- 承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。

- 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。

- 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。

- 承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。

- 承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：

（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。

（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。

（3）人员资质证复印件（项目经理资质为建造师、建安B，安全员资质为注册安全工程师、建安C）。

（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。

（5）安全培训制度及培训落实情况。

（6）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。

（7）承包商安全协议书。

（8）合同复印件（含安全环保协议）。

（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。

（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。

（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。

（12）施工方案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（13）事故应急预案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。

（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。

（15）符合安全技术标准的其他方面。

# 十、违约解除条款

- 承包商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：

- 承包商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。

- 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。

- 承包商有其他违反约定的行为3次以上。

- 承包商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包商不执行合同约定的义务。

- 承包商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。

- 承包商违反福海创相关管理规定。

承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包商承担。

- 承包商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：

| 序号 | 违规事项 | 处罚措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域 | 第一次罚款5000元，第二次清理出厂 |
| 2 | 施工人员酒后上岗 | 清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚） |
| 3 | 一般作业时不符合安全规定的 | 罚款 500—1000 元 |
| 4 | 无安全技术措施或安全方案进行施工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 5 | 未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工 | 罚款 3000—5000 元 |
| 6 | 工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查， 擅自开工 | 罚款 5000—10000 元 |
| 7 | 拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理 | 罚款 5000—10000 元 |
| 8 | 未经批准擅自使用消防水、电、气、风 | 罚款 5000—10000 元 |
| 9 | 未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施 | 罚款 5000—10000 元 |
| 10 | 未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业 | 罚款 5000—10000 元 |
| 11 | 承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为 | 罚款 3000—5000 元 |
| 12 | 特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范 | 罚款 3000—5000 元 |
| 13 | 在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章） | 罚款 3000—5000 元 |
| 14 | 从高空抛掷施工机具、杂物等 | 罚款 3000—5000 元 |
| 15 | 施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾 | 罚款100～500元/项 |

十一、评审标准

本案采取综合评审方式，资质符合要求且经详细评审技术标（满分30分）与商务标（满分70分）综合得分最高的投标人作为中标人。资格（含资质）审查不合格的投标人，不进入详细评审。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标 | 商务报价 | 70分 | 1.设置最高控制价138万元整（含税）。如超过则为无效报价，不参与投标基准价的计算。 2.商务评选总分值70分。 3.比选价格得分=( F低/Fn)*70 式中:①F低为评选基准价=进入报价部分评分的各合格参比人中最低的报价评选价。 ②Fn为进入报价部分评分的各合格参比人的报价评选价。比选报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 技术标（满分30分） |  |  |  |
| 1 | 否决项 | / | 参选安装单位如无铜管母线类设备安装施工经验，则视为不合格供应商。资质判定不合格。 |
| 2 | 信誉 | 2 | 在国家企业信息公示系统查询未有行政处罚信息的得2分，有行政处罚信息或未提供得0分。 |
| 3 | 铜管母线类项目施工经验与业绩 | 16 | 安装单位近3年完成的铜管母线类施工项目，提供1个合同得2分，最高得16分。 |
| 4 | 技术方案 | 12 | 根据投标人的技术方案横向比较综合评审： 、项目目标明确，包括要解决的问题以及项目的限定条件。最高得2分，最低0分； 、列出项目团队人员的姓名、职位和相关经验，明确各个角色的职责和沟通渠道。最高得2分，最低得0分； 、根据项目需求，制定详尽的施工计划，包含完善的施工步骤、工器具的准备、人力安排等。最高得4分，最低得0分。 、制定详细的项目时间计划，以监控项目的进展。最高得2分，最低得0分； 、根据项目可能面临的风险，制定相应的风险管控措施。最高得2分，最低得0分。 |

以上投标报价不完整的、超过最高限价的，均视为无效投标。

附件2、安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：

承包单位（以下简称乙方）：

双方就           工程/项目签订了                           合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

签定日期：    年    月    日                   年    月    日

附件3：人员、车辆入厂安全管理协议

甲方：

乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

甲方 (章)：                                  乙方(章)：

法人代表:                                     法人代表:

签定日期：    年    月    日                   年    月    日