## 序号8、9、10
[5 empty] | 仪表规格书（差压液位变送器） |  |  |  |  | 档案号 DOCUMENT No： |  |  | 16500IN-SP99-0018 |  |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  | 详细工程设计 |  | AFC
[5 empty] | (DIFF. PRESS. LEVEL TRANS.) |  |  |  |  | 页数 PAGE: |  |  | 第1页 共13页
变送单元 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type |  |  | 智能差压液位变送器 |  |  |  | 远传膜片密封双法兰安装式 |  |  | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Sign. |  |  | 负载阻抗 Load Resistance |  |  | 4～20mA+HART
|  | 4 | 精度 Accuracy | [5 empty] | ±0.075%FS
|  | 5 | 可用范围 Available Range
|  | 6 | 负迁移装置 Elevator |  |  | 正迁移装置 Suppression |  |  | 带
|  | 7 | 壳体材质 Housing Mat'l | [5 empty] | 聚氨酯烤漆低铜铸铝合金
|  | 8 | 允许静压 Allowable Static Pressure |  |  | 过程温度限制 Temp. Limit
|  | 9 | 工作电压 Working Voltage |  |  | 气源 Air Supply |  |  | 24V DC
|  | 10 | 电气连接 Elect. Conn. |  |  | 气动连接 Pneu. Conn. |  |  | 1/2"NPT(F)
|  | 11 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  |  | IP66 |  |  |  | EExiaⅡCT4
|  | 12 | 隔离介质密度 Dens.of Seal Med. g/cm3
|  | 13 | 通讯形式 Communication Type | [5 empty] | HART
14
测量部分和本体 | Sensing & Body | 15 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l | [5 empty] | 316LSS
|  | 16 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & connector Mat'l
|  | 17 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l
|  | 18 | 排气/排液阀接口形式及尺寸 Drains/Vents Conn.Type & Size
|  | 19 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l | [5 empty] | 玻璃填充特氟隆
|  | 20 | 螺栓材质 Bolts Mat'l | [5 empty] | 电镀碳钢
|  | 21 | 过程连接 Process Conn.
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 22 | 远传密封膜片类型 Seal Type | [5 empty] | 平膜片(带冲洗环)
|  | 23 | 本体材质 Body Mat'l |  |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l |  | 316LSS |  |  |  | 316LSS
|  | 24 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l | [5 empty] | 316SS,PVC,带支撑管
|  | 25 | 毛细管长度或型号H/L侧 Capil. Length or Model H/L Side | [5 empty] | 10m/10m
|  | 26 | 填充液 Fill Liq. | [5 empty] | DC200
|  | 27 | 填充液工作温度 Fill Liq.Working Temp. |  |  |  | 填充液密度 Fill Liq. Density
|  | 28 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  |  | 长度 Length
|  | 29 | 过程连接形式 Process Conn. Type |  |  |  | 连接规格 Size | [5 empty] | 3"
|  | 30 | 法兰标准 Flange STD. |  |  |  | 等级 Rating |  | ANSI B16.5 |  |  |  | CL300
|  | 31 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  | 密封面 Facing |  | A182 F316 |  |  |  | RF
|  | 32 | 冲洗口规格/数量 Flushing Conn. Size/Quantity
附件 | Accessories | 33 | 整体表头 Integratal Indicator |  |  | 分离指示表 Remote Indicator |  |  | LCD
|  | 34 | 安装支架 Mounting Bracket |  |  | 终端接头规格 End Conn. Size |  |  | 2"管装平板支架
|  | 35 | 配对法兰 Counter Flanges |  |  | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 36 | 推荐制造商 Manufacturer
37
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  |  | 介质 | 取源间距 | 操作/设计 |  | 操作/设计 | 介质 | 迁移量 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  |  | Fluid | Process Conn. | 压力 |  | 温度 | 密度 | Elevation | Meas. | P&ID No.
No. | [7 empty] | Distance | Oper./Des. |  | Oper./Des. | Density | kPa(G) | Range
[8 empty] | mm | Press.MPa(G) |  | Temp.℃ | kg/m3 |  | kPa(G)
1 |  | 21-LT-002 |  | 21-D-101侧 |  |  | 原料油 | 4200mm | 0.35/0.6 |  | 150/232 | 780/ |  | 0～32.10 | 0065
2 |  | 21-LT-007 |  | 21-D-102侧 |  |  | 原料油 | 12900mm | 0.8/1.0 |  | 204/232 | 749.1/ |  | 0～94.70 | 0069
3 |  | 21-LT-009 |  | 21-D-301侧 |  |  | 加氢蜡油 | 10900mm | 0.5/0.8 |  | 230/260 | 704.6/ |  | 0～75.27 | 0075
4 |  | 21-LT-100 |  | 21-C-403底 |  |  | 轻石脑油 | 4520mm | 1.03/1.3 |  | 163/260 | 472/ |  | 0～20.90 | 0115
5 |  | 21-LT-102 |  | 21-C-403底 |  |  | 轻石脑油,H2S,NH3 | 4520mm | 1.03/1.6 |  | 166/260 | 471.9/ |  | 0～20.90 | 0115
6 |  | 21-LT-571 |  | 汽包 |  |  | 水，汽 | 800mm | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 12.3/835 |  | 0～6.55 | 0231
说明 NOTES：
冲洗环:316SS 冲洗口:1/2"NPT(F) 对称两个
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
[5 empty] | 仪表规格书（差压液位变送器） |  |  |  |  | 档案号 DOCUMENT No： |  |  | 16500IN-SP99-0018 |  |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  | 详细工程设计 |  | AFC
[5 empty] | (DIFF. PRESS. LEVEL TRANS.) |  |  |  |  | 页数 PAGE: |  |  | 第2页 共13页
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  |  | 介质 | 取源间距 | 操作/设计 |  | 操作/设计 | 介质 | 迁移量 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  |  | Fluid | Process Conn. | 压力 |  | 温度 | 密度 | Elevation | Meas. | P&ID No.
No. | [7 empty] | Distance | Oper./Des. |  | Oper./Des. | Density | kPa(G) | Range
[8 empty] | mm | Press.MPa(G) |  | Temp.℃ | kg/m3 |  | kPa(G)
7 |  | 21-LT-581 |  | 汽包 |  |  | 水，汽 | 800mm | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 12.3/835 |  | 0～6.55 | 0232
8 |  | 21-LT-591 |  | 汽包 |  |  | 水，汽 | 800mm | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 12.3/835 |  | 0～6.55 | 0233
9 |  | 21-LT-913 |  | 21-D-915 |  |  | 反冲洗污油 | 3600mm | 0.4/0.6 |  | 204/260 | 750/ |  | 0～26.46 | 0211
10 |  | 21-LT-914 |  | 21-D-915 |  |  | 反冲洗污油 | 3600mm | 0.4/0.6 |  | 204/260 | 750/ |  | 0～26.46 | 0211
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=2 Block1Rows=6 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1Height=56 Block1CommonStartPort=1 Block1CommonEndPost=41 Block2Rows=34 Block2Cols=1 Block2RowHeight=1 Block2ColWidth=1 Block2StartRow=57 Block2Height=42 Block2CommonStartPort=57 Block2CommonEndPost=63
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on N4: 类型<差压液位变送器规格书
Note on J6: 型号<差压液位变送器规格书
Note on J7: 输出信号<差压液位变送器规格书
Note on N7: 负载阻抗<差压液位变送器规格书
Note on J8: 精度<差压液位变送器规格书
Note on J9: 可用范围<差压液位变送器规格书
Note on J10: 负迁移装置<差压液位变送器规格书
Note on N10: 正迁移装置<差压液位变送器规格书
Note on J11: 壳体材质<差压液位变送器规格书
Note on J12: 允许静压<差压液位变送器规格书
Note on N12: 过程温度限制<差压液位变送器规格书
Note on J13: 工作电压<差压液位变送器规格书
Note on N13: 气源<差压液位变送器规格书
Note on J14: 电气连接<差压液位变送器规格书
Note on N14: 气动连接<差压液位变送器规格书
Note on J15: 防护等级<差压液位变送器规格书
Note on N15: 防爆等级<差压液位变送器规格书
Note on J16: 隔离介质密度<差压液位变送器规格书
Note on J17: 通讯形式<差压液位变送器规格书
Note on J19: 测量元件材质<差压液位变送器规格书
Note on J20: 过程法兰及法兰接头材质<差压液位变送器规格书
Note on J21: 排气排液阀材质<差压液位变送器规格书
Note on J22: 排气排液阀接口形式及尺寸<差压液位变送器规格书
Note on J23: 垫片O型环材质<差压液位变送器规格书
Note on J24: 螺栓材质<差压液位变送器规格书
Note on J25: 过程连接<差压液位变送器规格书
Note on J26: 远传密封膜片类型<差压液位变送器规格书
Note on J27: 本体材质<差压液位变送器规格书
Note on N27: 膜片材质<差压液位变送器规格书
Note on J28: 毛细管和保护层材质<差压液位变送器规格书
Note on J29: 毛细管长度或型号<差压液位变送器规格书
Note on J30: 填充液 <差压液位变送器规格书
Note on J31: 填充液工作温度<差压液位变送器规格书
Note on N31: 填充液密度<差压液位变送器规格书
Note on J32: 插入部分直径<差压液位变送器规格书
Note on N32: 插入长度<差压液位变送器规格书
Note on J33: 过程连接形式<差压液位变送器规格书
Note on N33: 连接规格<差压液位变送器规格书
Note on J34: 法兰标准<差压液位变送器规格书
Note on N34: 法兰等级<差压液位变送器规格书
Note on J35: 法兰材质<差压液位变送器规格书
Note on N35: 密封面<差压液位变送器规格书
Note on J36: 冲洗口规格数量<差压液位变送器规格书
Note on J37: 整体表头<差压液位变送器规格书
Note on N37: 分离指示表<差压液位变送器规格书
Note on J38: 安装支架<差压液位变送器规格书
Note on N38: 终端接头<差压液位变送器规格书
Note on J39: 配对法兰<差压液位变送器规格书
Note on N39: 浪涌保护器<差压液位变送器规格书
Note on J40: 制造商<差压液位变送器规格书
Note on A46: 序号<仪表索引表
Note on C46: 位号<仪表索引表
Note on E46: 检测位置<仪表索引表
Note on H46: 介质名称<工艺条件表
Note on I46: 取源间距<差压液位变送器规格书
Note on J46: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on L46: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on M46: 正常操作密度+"/"+下部介质密度<工艺条件表
Note on N46: 迁移量<差压液位变送器规格书
Note on O46: 测量范围<差压液位变送器规格书
Note on P46: 流程图号<仪表索引表
Note on A53: @说明<差压液位变送器规格书
Note on N57: 档案号<项目数据表
Note on Q57: 规格书版次<项目数据表
Note on N58: 设计阶段<项目数据表
Note on P58: 版本<项目数据表
Note on N59: 第页共页<项目数据表
Note on A64: 序号<仪表索引表
Note on C64: 位号<仪表索引表
Note on E64: 检测位置<仪表索引表
Note on H64: 介质名称<工艺条件表
Note on I64: 取源间距<差压液位变送器规格书
Note on J64: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on L64: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on M64: 正常操作密度+"/"+下部介质密度<工艺条件表
Note on N64: 迁移量<差压液位变送器规格书
Note on O64: 测量范围<差压液位变送器规格书
Note on P64: 流程图号<仪表索引表

## 序号11
[5 empty] | 仪表规格书（差压变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0007 |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( DIFF. PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第21页 共24页
变送单元 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type |  | 高静压智能差压变送器 |  |  | 高静压差压型 |  | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Sign. |  |  | 负载阻抗 Load Resitance |  | 4～20mA+HART |  |  | 570Ω@24VDC
|  | 4 | 精度 Accuracy |  |  | 输出特性 Scale Factor |  | ±0.075%FS |  |  | 线性
|  | 5 | 可用范围 Available Range
|  | 6 | 零点迁移 Zero Elevator
|  | 7 | 壳体材质 Housing Mat'l |  |  |  |  | 聚氨酯烤漆低铜铸铝合金
|  | 8 | 允许静压 Allowable Static Pressure |  |  | 过程温度限制 Temp. Limit |  | 32MPa(G) |  |  | -40～120℃
|  | 9 | 工作电压 Working Voltage |  |  | 气源 Air Supply |  | 24V DC
|  | 10 | 电气连接 Elec.Conn. |  |  | 气动连接 Pneu. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 11 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP66 |  |  | EExiaⅡCT4
|  | 12 | 通讯形式 Communication Type |  |  |  |  | HART
测量部分和本体 | Sensing & Body | 13 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l |  |  |  |  | 316LSS+镀金
|  | 14 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & connector Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 15 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 16 | 排气/排液阀接口形式及尺寸 Drains/Vents Conn.Type & Size |  |  |  |  | 1/4"NPT(F) 带丝堵
|  | 17 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l |  |  |  |  | 玻璃填充特氟隆
|  | 18 | 螺栓材质 Bolts Mat'l |  |  |  |  | 电镀碳钢
|  | 19 | 过程连接 Process Conn. |  |  |  |  | 整体三阀组
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 20 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 21 | 本体材质 Body Mat'l |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 22 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 23 | 毛细管长度 Capil. Length |  |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 24 | 填充液工作温度 Fill Liq.Working Temp. |  |  | 填充液密度 Fill Liq. Density
|  | 25 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  | 长度 Length
|  | 26 | 过程连接形式 Process Conn. Type |  |  | 连接规格 Size
|  | 27 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 28 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面 Facing
附件 | Accessories | 29 | 整体表头 Integral Indicator |  |  | 分离指示表 Remo. Indic. |  | LCD
|  | 30 | 安装支架 Mounting |  |  | 终端接头规格 End Conn. Type |  | 2"管装平板支架
|  | 31 | 阀组型式 Manifold Type |  |  | 等级 Rating |  | 一体化安装三阀组 |  |  | CL1500
三(五)阀组型号 Three(Five)-Valve Manifold Model
|  |  | 三(五)阀组规格 Three(Five)-Valve Manifold |  |  |  |  | 1/2"NPT(F)，A182-F316
|  | 32 | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 33 | 推荐制造商 Manufacturer
34
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 管道/设备 | 操作/设计 | 差压 | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe/Equip | Oper./Des. | ΔP | Oper./Des. | MPa(G)
[7 empty] | Rating | Press.MPa(G) | KPa | Temp. ℃
1 |  | 21-FT-015 |  | 混合氢去21-E-101A/B |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0071
2 |  | 21-FT-016 |  | 混合氢去21-E-101A/B |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0071
3 |  | 21-FT-017A |  | 反应器原料21-H-101A入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0071
4 |  | 21-FT-017B |  | 反应器原料21-H-101A入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0071
5 |  | 21-FT-017C |  | 反应器原料21-H-101A入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0071
6 |  | 21-FT-018 |  | 反应器原料21-H-101A入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0071
说明 NOTES：
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
[5 empty] | 仪表规格书（差压变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0007
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( DIFF. PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第22页 共24页
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 管道/设备 | 操作/设计 | 差压 | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe/Equip | Oper./Des. | ΔP | Oper./Des. | MPa(G)
[7 empty] | Rating | Press.MPa(G) | KPa | Temp. ℃
7 |  | 21-FT-028 |  | 反应器原料21-H-101A入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0073
8 |  | 21-FT-029A |  | 反应器原料21-H-101B入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0073
9 |  | 21-FT-029B |  | 反应器原料21-H-101B入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0073
10 |  | 21-FT-029C |  | 反应器原料21-H-101B入口换热前 |  | 原料蜡油 | 7A3A | 17.7/21.3 | 60.00 | 207/232 | 0～60kPa | 0073
11 |  | 21-FT-031 |  | 混合氢去21-E-101C/D |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0073
12 |  | 21-FT-032 |  | 混合氢去21-E-101C/D |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0073
13 |  | 21-FT-044 |  | 二阶段反应器原料21-H-301入口换热前 |  | 二段进料油 | 7A3A | 17.3/20.8 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0077
14 |  | 21-FT-045A |  | 二阶段反应器原料21-H-301入口换热前 |  | 二段进料油 | 7A3A | 17.3/20.8 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0077
15 |  | 21-FT-045B |  | 二阶段反应器原料21-H-301入口换热前 |  | 二段进料油 | 7A3A | 17.3/20.8 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0077
16 |  | 21-FT-045C |  | 二阶段反应器原料21-H-301入口换热前 |  | 二段进料油 | 7A3A | 17.3/20.8 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0077
17 |  | 21-FT-047 |  | 混合氢去21-E-301A~C |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0077
18 |  | 21-FT-048 |  | 混合氢去21-E-301A~C |  | 混合氢 | 7C3B3 | 16.07/18.37 | 60.00 | 300/323 | 0～60kPa | 0077
19 |  | 21-FT-060 |  | 循环氢至21-D-106 |  | 循环氢 | 7A3B3 | 13.54/14.96 | 40.00 | 66/150 | 0～40kPa | 0085
20 |  | 21-FT-066 |  | 21-P-104出口 |  | 贫胺液 | 7A3B7 | 14.8/18.2 | 40.00 | 66/100 | 0～40kPa | 0087
21 |  | 21-FT-070A |  | 21-P-104出口 |  | 贫胺液 | 7A3B7 | 14.8/18.2 | 40.00 | 66/100 | 0～40kPa | 0087
22 |  | 21-FT-070B |  | 21-P-104出口 |  | 贫胺液 | 7A3B7 | 14.8/18.2 | 40.00 | 66/100 | 0～40kPa | 0087
23 |  | 21-FT-070C |  | 21-P-104出口 |  | 贫胺液 | 7A3B7 | 14.8/18.2 | 40.00 | 66/100 | 0～40kPa | 0087
24 |  | 21-FT-081 |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 25.00 | 75/150 | 0～25kPa | 0093
25 |  | 21-FT-082 |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 60.00 | 75/150 | 0～60kPa | 0093
26 |  | 21-FT-084A |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 25.00 | 75/150 | 0～25kPa | 0093
27 |  | 21-FT-084B |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 25.00 | 75/150 | 0～25kPa | 0093
28 |  | 21-FT-084C |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 25.00 | 75/150 | 0～25kPa | 0093
29 |  | 21-FT-085A |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 60.00 | 75/150 | 0～60kPa | 0093
30 |  | 21-FT-085B |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 60.00 | 75/150 | 0～60kPa | 0093
31 |  | 21-FT-085C |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 | 60.00 | 75/150 | 0～60kPa | 0093
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=2 Block1Rows=6 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1Height=56 Block1CommonStartPort=1 Block1CommonEndPost=40 Block2Rows=34 Block2Cols=1 Block2RowHeight=1 Block2ColWidth=1 Block2StartRow=57 Block2Height=42 Block2CommonStartPort=57 Block2CommonEndPost=63
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on N4: 类型<差压变送器规格书
Note on J6: 型号<差压变送器规格书
Note on J7: 输出信号<差压变送器规格书
Note on N7: 负载阻抗<差压变送器规格书
Note on J8: 精度<差压变送器规格书
Note on N8: 输出特性<差压变送器规格书
Note on J9: 可用范围<差压变送器规格书
Note on J10: 零点迁移<差压变送器规格书
Note on J11: 壳体材质<差压变送器规格书
Note on J12: 允许静压<差压变送器规格书
Note on N12: 过程温度限制<差压变送器规格书
Note on J13: 工作电压<差压变送器规格书
Note on N13: 气源<差压变送器规格书
Note on J14: 电气连接<差压变送器规格书
Note on N14: 气动连接<差压变送器规格书
Note on J15: 防护等级<差压变送器规格书
Note on N15: 防爆等级<差压变送器规格书
Note on J16: 通讯形式<差压变送器规格书
Note on J17: 测量元件材质<差压变送器规格书
Note on J18: 过程法兰及法兰接头材质<差压变送器规格书
Note on J19: 排气排液阀材质<差压变送器规格书
Note on J20: 排气排液阀接口形式及尺寸<差压变送器规格书
Note on J21: 垫片O型环材质<差压变送器规格书
Note on J22: 螺栓材质<差压变送器规格书
Note on J23: 过程连接<差压变送器规格书
Note on J24: 远传密封膜片类型<差压变送器规格书
Note on J25: 本体材质<差压变送器规格书
Note on N25: 膜片材质<差压变送器规格书
Note on J26: 毛细管和保护层材质<差压变送器规格书
Note on J27: 毛细管长度<差压变送器规格书
Note on N27: 填充液<差压变送器规格书
Note on J28: 填充液工作温度<差压变送器规格书
Note on N28: 填充液密度<差压变送器规格书
Note on J29: 插入部分直径<差压变送器规格书
Note on N29: 插入长度<差压变送器规格书
Note on J30: 过程连接形式<差压变送器规格书
Note on N30: 连接规格<差压变送器规格书
Note on J31: 法兰标准<差压变送器规格书
Note on N31: 法兰等级<差压变送器规格书
Note on J32: 法兰材质<差压变送器规格书
Note on N32: 密封面<差压变送器规格书
Note on J33: 整体表头<差压变送器规格书
Note on N33: 分离表头<差压变送器规格书
Note on J34: 安装支架<差压变送器规格书
Note on N34: 终端接头<差压变送器规格书
Note on J35: 阀组型式<差压变送器规格书
Note on N35: 阀组等级<差压变送器规格书
Note on J36: 三五阀组型号<差压变送器规格书
Note on J37: 三五阀组规格<差压变送器规格书
Note on J38: 浪涌保护器<差压变送器规格书
Note on J39: 制造商<差压变送器规格书
Note on A45: 序号<仪表索引表
Note on C45: 位号<仪表索引表
Note on E45: 检测位置<仪表索引表
Note on G45: 介质名称<工艺条件表
Note on H45: 管道等级<工艺条件表
Note on J45: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on K45: 差压<工艺条件表
Note on L45: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N45: 测量范围<差压变送器规格书
Note on P45: 流程图号<仪表索引表
Note on A52: @说明<差压变送器规格书
Note on N57: 档案号<项目数据表
Note on Q57: 规格书版次<项目数据表
Note on N58: 设计阶段<项目数据表
Note on P58: 版本<项目数据表
Note on N59: 第页共页<项目数据表
Note on A64: 序号<仪表索引表
Note on C64: 位号<仪表索引表
Note on E64: 检测位置<仪表索引表
Note on G64: 介质名称<工艺条件表
Note on H64: 管道等级<工艺条件表
Note on J64: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on K64: 差压<工艺条件表
Note on L64: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N64: 测量范围<差压变送器规格书
Note on P64: 流程图号<仪表索引表

## 序号12
[5 empty] | 仪表规格书（压力变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0006 |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第3页 共16页
变送单元 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type |  |  |  |  | 表压型 |  | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Signal |  |  | 负载阻抗 Load Resistance |  | 4～20mA+HART |  |  | 570Ω@24VDC
|  | 4 | 精度 Accuracy |  |  |  |  | ±0.075%FS
|  | 5 | 可用范围 Available Range |  |  | 零点迁移 Zero Elevator |  |  |  |  | 带
|  | 6 | 壳体材质 Housing Mat'l |  |  |  |  | 聚氨酯烤漆低铜铸铝合金
|  | 7 | 过压极限 Overpressure Limits |  |  | 过程温度限制 Pro. Temp. Limit |  |  |  |  | -40～120℃
|  | 8 | 工作电压 Working Voltage |  |  | 气源 Air Supply |  | 24VDC
|  | 9 | 电气连接 Elec.Conn. |  |  | 气动连接 Pneu. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 10 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP66 |  |  | EExiaⅡCT4
|  | 11 | 通讯形式 Communication Type |  |  |  |  | HART
测量部分和本体 | Sensing & Body | 12 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l |  |  |  |  | 316LSS
|  | 13 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & Connector Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 14 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 15 | 排气/排液阀接口形式及尺寸 Drains/Vents Conn. Type & Size |  |  |  |  | 1/4"NPT(F) 带丝堵
|  | 16 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l |  |  | 螺栓材质 Bolts Mat'l |  | 玻璃填充特氟隆 |  |  | 电镀碳钢
|  | 17 | 过程连接 Process Conn. |  |  |  |  | 1/2"NPT(F)
|  | 18 | 过程连接方位 Process Conn. Orientation |  |  |  |  | 水平方向
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 19 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 20 | 本体材质 Body Mat'l |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 21 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 22 | 毛细管长度 Capil. Length |  |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 23 | 填充液工作温度 Fill Liq.Working Temp. |  |  | 填充液密度 Fill Liq. Density
|  | 24 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  | 长度 Length
|  | 25 | 过程连接形式 Process Conn. Type |  |  | 连接规格 Size
|  | 26 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 27 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面 Facing
附件 | Accessories | 28 | 整体表头 Integrator |  |  | 分离指示表 Remote Indicator |  | LCD
|  | 29 | 安装支架 Mounting Bracket |  |  |  |  | 2"管装平板支架
|  | 30 | 终端接头规格 End Conn. Size
|  | 31 | 二阀组型号 Two-Valve Manifolds Model
|  |  | 二阀组规格/材质 Two-Valve Manifolds Size/Mat'l |  |  |  | 等级 Rating
二阀组过程接口规格 Two-Valve Manifolds Process Conn. Size
二阀组排放口规格 Two-Valve Manifolds Vent / Drain Size
|  | 32 | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 33 | 推荐制造商 Manufacturer
34
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 工艺管道 | 操作/设计 |  | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe Rating | Oper./Des. |  | Oper./Des. | MPa(G)
[8 empty] | Press.MPa(G) |  | Temp. ℃
3333 |  | yy |  | 燃料气至21-H-101A |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0071,0210
2 |  | 21-PT-133 |  | 21-P-203出口 |  | 轻石脑油 | 2A5B | 1.53/2.1 |  | 60/150 | 0～2.5MPa | 0103
3 |  | 21-PT-149 |  | 21-P-103出口 |  | 净化水 | 7A5B | 15.7/19.3 |  | 75/150 | 0～20.0MPa | 0093
4 |  | 21-PT-208 |  | 21-D-501顶出口管 |  | 补充氢 | 2A3A3 | 2.6/2.86 |  | 40/150 | 0～4.0MPa | 0125
5 |  | 21-PT-282A |  | 21-C-201上部出口 |  | H2S汽提塔顶油气 | 2A5B | 1.2/1.5 |  | 105/200 | 0～2.5MPa | 0095
6 |  | 21-PT-282B |  | 21-C-201上部出口 |  | H2S汽提塔顶油气 | 2A5B | 1.2/1.5 |  | 105/200 | 0～2.5MPa | 0095
说明 NOTES：
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
[5 empty] | 仪表规格书（压力变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0006 |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第4页 共16页
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 工艺管道 | 操作/设计 |  | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号 | REV
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe Rating | Oper./Des. |  | Oper./Des. | MPa(G)
[8 empty] | Press.MPa(G) |  | Temp. ℃
7 |  | 21-PT-282C |  | 21-C-201上部出口 |  | H2S汽提塔顶油气 | 2A5B | 1.2/1.5 |  | 105/200 | 0～2.5MPa | 0095
8 |  | 21-PT-288A |  | 21-C-202上部出口 |  | 分馏塔顶气 | 1A5B | 0.21/0.5 |  | 108/200 | 0～1.0MPa | 0101
9 |  | 21-PT-288B |  | 21-C-202上部出口 |  | 分馏塔顶气 | 1A5B | 0.21/0.5 |  | 108/200 | 0～1.0MPa | 0101
10 |  | 21-PT-288C |  | 21-C-202上部出口 |  | 分馏塔顶气 | 1A5B | 0.21/0.5 |  | 108/200 | 0～1.0MPa | 0101
11 |  | 21-PT-572 |  | 汽包21-D-951A |  | 饱和蒸汽 |  | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 0～4.0MPa | 0231
12 |  | 21-PT-579 |  | 21-P-951除氧水出口总管 |  | 除氧水 | 2A3A | 3.2/4.2 |  | 104/120 | 0～6.0MPa | 0234
13 |  | 21-PT-582 |  | 汽包21-D-951B |  | 饱和蒸汽 |  | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 0～4.0MPa | 0232
14 |  | 21-PT-592 |  | 汽包21-D-952 |  | 饱和蒸汽 |  | 2.4/2.8 |  | 224/250 | 0～4.0MPa | 0233
15 |  | 21-PT-952B |  | 燃料气去21-H-101A |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0212
16 |  | 21-PT-952C |  | 燃料气去21-H-101A |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0212
17 |  | 21-PT-952D |  | 燃料气去21-H-101A |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0212
18 |  | 21-PT-962B |  | 燃料气去21-H-101B |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0213
19 |  | 21-PT-962C |  | 燃料气去21-H-101B |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0213
20 |  | 21-PT-962D |  | 燃料气去21-H-101B |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0213
21 |  | 21-PT-965B |  | 燃料气去21-H-301 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0214
22 |  | 21-PT-965C |  | 燃料气去21-H-301 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0214
23 |  | 21-PT-965D |  | 燃料气去21-H-301 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0214
24 |  | 21-PT-974B |  | 燃料气去21-H-201 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0215
25 |  | 21-PT-974C |  | 燃料气去21-H-201 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0215
26 |  | 21-PT-974D |  | 燃料气去21-H-201 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0215
27 |  | 21-PT-984B |  | 燃料气至21-H-202 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0216
28 |  | 21-PT-984C |  | 燃料气至21-H-202 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0216
29 |  | 21-PT-984D |  | 燃料气至21-H-202 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.4/1.0 |  | 40/210 | 0～1.6MPa | 0216
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=2 Block1Rows=6 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1Height=56 Block1CommonStartPort=1 Block1CommonEndPost=41 Block2Rows=34 Block2Cols=1 Block2RowHeight=1 Block2ColWidth=1 Block2StartRow=57 Block2Height=42 Block2CommonStartPort=57 Block2CommonEndPost=63
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on N4: 类型<压力变送器规格书
Note on J6: 型号<压力变送器规格书
Note on J7: 输出信号<压力变送器规格书
Note on N7: 负载阻抗 <压力变送器规格书
Note on J8: 精度<压力变送器规格书
Note on J9: 可用范围<压力变送器规格书
Note on N9: 零点迁移<压力变送器规格书
Note on J10: 壳体材质<压力变送器规格书
Note on J11: 过压极限<压力变送器规格书
Note on N11: 过程温度限制<压力变送器规格书
Note on J12: 工作电压<压力变送器规格书
Note on N12: 气源<压力变送器规格书
Note on J13: 电气连接<压力变送器规格书
Note on N13: 气动连接<压力变送器规格书
Note on J14: 防护等级<压力变送器规格书
Note on N14: 防爆等级<压力变送器规格书
Note on J15: 通讯形式<压力变送器规格书
Note on J16: 测量元件材质<压力变送器规格书
Note on J17: 过程法兰及法兰接头材质<压力变送器规格书
Note on J18: 排气排液阀材质<压力变送器规格书
Note on J19: 排气排液阀接口形式及尺寸<压力变送器规格书
Note on J20: 垫片O型环材质<压力变送器规格书
Note on N20: 螺栓材质<压力变送器规格书
Note on J21: 过程连接<压力变送器规格书
Note on J22: 过程连接方位<压力变送器规格书
Note on D23: 附图<差压变送器规格书
Note on J23: 远传密封膜片类型<压力变送器规格书
Note on G24: 本体材质<差压变送器规格书
Note on J24: 本体材质<压力变送器规格书
Note on N24: 膜片材质<压力变送器规格书
Note on J25: 毛细管材质及保护层材质<压力变送器规格书
Note on J26: 毛细管长度<压力变送器规格书
Note on N26: 填充液<压力变送器规格书
Note on J27: 填充液工作温度<压力变送器规格书
Note on N27: 填充液密度<压力变送器规格书
Note on J28: 插入部分直径<压力变送器规格书
Note on N28: 插入长度<压力变送器规格书
Note on J29: 过程连接形式<压力变送器规格书
Note on N29: 连接规格<压力变送器规格书
Note on J30: 法兰标准<压力变送器规格书
Note on N30: 法兰等级<压力变送器规格书
Note on J31: 法兰材质<压力变送器规格书
Note on N31: 密封面<压力变送器规格书
Note on G32: 输出信号指示表<差压变送器规格书
Note on J32: 整体表头<压力变送器规格书
Note on N32: 分离指示表<压力变送器规格书
Note on J33: 安装支架<压力变送器规格书
Note on J34: 终端接头<压力变送器规格书
Note on J35: 二阀组型号<压力变送器规格书
Note on J36: 二阀组规格材质<压力变送器规格书
Note on N36: 二阀组等级<压力变送器规格书
Note on J37: 二阀组过程接口规格<压力变送器规格书
Note on J38: 二阀组排放口规格<压力变送器规格书
Note on J39: 浪涌保护器<压力变送器规格书
Note on J40: 制造商<压力变送器规格书
Note on A46: 序号<仪表索引表
Note on C46: 位号<仪表索引表
Note on E46: 检测位置<仪表索引表
Note on G46: 介质名称<工艺条件表
Note on H46: 管道等级<工艺条件表
Note on J46: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on L46: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N46: 测量范围<压力变送器规格书
Note on P46: 流程图号<仪表索引表
Note on A53: @说明<压力变送器规格书
Note on N57: 档案号<项目数据表
Note on Q57: 规格书版次<项目数据表
Note on N58: 设计阶段<项目数据表
Note on P58: 版本<项目数据表
Note on N59: 第页共页<项目数据表
Note on A64: 序号<仪表索引表
Note on C64: 位号<仪表索引表
Note on E64: 检测位置<仪表索引表
Note on G64: 介质名称<工艺条件表
Note on H64: 管道等级<工艺条件表
Note on J64: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on L64: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N64: 测量范围<压力变送器规格书
Note on P64: 流程图号<仪表索引表

## 序号13、15、16
[5 empty] | 仪表规格书（差压变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0007 |  | 0
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( DIFF. PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第18页 共24页
变送单元 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type |  | 智能差压变送器 |  |  | 差压型 |  | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Sign. |  |  | 负载阻抗 Load Resitance |  | 4～20mA+HART |  |  | 570Ω@24VDC
|  | 4 | 精度 Accuracy |  |  | 输出特性 Scale Factor |  | ±0.075%FS |  |  | 线性
|  | 5 | 可用范围 Available Range
|  | 6 | 零点迁移 Zero Elevator
|  | 7 | 壳体材质 Housing Mat'l |  |  |  |  | 聚氨酯烤漆低铜铸铝合金
|  | 8 | 允许静压 Allowable Static Pressure |  |  | 过程温度限制 Temp. Limit |  |  |  |  | -40～120℃
|  | 9 | 工作电压 Working Voltage |  |  | 气源 Air Supply |  | 24V DC
|  | 10 | 电气连接 Elec.Conn. |  |  | 气动连接 Pneu. Conn. |  | 1/2"NPT(F)
|  | 11 | 防护等级 Enclosure Protection |  |  | 防爆等级 Explosion Proof |  | IP66 |  |  | EExiaⅡCT4
|  | 12 | 通讯形式 Communication Type |  |  |  |  | HART
测量部分和本体 | Sensing & Body | 13 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l |  |  |  |  | 316LSS
|  | 14 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & connector Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 15 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l |  |  |  |  | 316SS
|  | 16 | 排气/排液阀接口形式及尺寸 Drains/Vents Conn.Type & Size |  |  |  |  | 1/4"NPT(F) 带丝堵
|  | 17 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l |  |  |  |  | 玻璃填充特氟隆
|  | 18 | 螺栓材质 Bolts Mat'l |  |  |  |  | 电镀碳钢
|  | 19 | 过程连接 Process Conn. |  |  |  |  | 整体三阀组
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 20 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 21 | 本体材质 Body Mat'l |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 22 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 23 | 毛细管长度 Capil. Length |  |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 24 | 填充液工作温度 Fill Liq.Working Temp. |  |  | 填充液密度 Fill Liq. Density
|  | 25 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  | 长度 Length
|  | 26 | 过程连接形式 Process Conn. Type |  |  | 连接规格 Size
|  | 27 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 28 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面 Facing
附件 | Accessories | 29 | 整体表头 Integral Indicator |  |  | 分离指示表 Remo. Indic. |  | LCD
|  | 30 | 安装支架 Mounting |  |  | 终端接头规格 End Conn. Type |  | 2"管装平板支架
|  | 31 | 阀组型式 Manifold Type |  |  | 等级 Rating |  | 一体化安装三阀组 |  |  | CL300
三(五)阀组型号 Three(Five)-Valve Manifold Model
|  |  | 三(五)阀组规格 Three(Five)-Valve Manifold |  |  |  |  | 1/2"NPT(F)，A182-F316
|  | 32 | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 33 | 推荐制造商 Manufacturer
34
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 管道/设备 | 操作/设计 | 差压 | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe/Equip | Oper./Des. | ΔP | Oper./Des. | MPa(G)
[7 empty] | Rating | Press.MPa(G) | KPa | Temp. ℃
1 |  | 21-FT-013A |  | 21-P-102A入口 |  | 原料蜡油 | 1A3A | 0.8/1.5 | 60.00 | 204/232 | 0～60kPa | 0070
2 |  | 21-FT-013B |  | 21-P-102A入口 |  | 原料蜡油 | 1A3A | 0.8/1.5 | 60.00 | 204/232 | 0～60kPa | 0070
3 |  | 21-FT-014A |  | 21-P-102B入口 |  | 原料蜡油 | 1A3A | 0.8/1.5 | 60.00 | 204/232 | 0～60kPa | 0070
4 |  | 21-FT-014B |  | 21-P-102B入口 |  | 原料蜡油 | 1A3A | 0.8/1.5 | 60.00 | 204/232 | 0～60kPa | 0070
5 |  | 21-FT-020A |  | 21-H-101A燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0071/0212
6 |  | 21-FT-020B |  | 21-H-101A燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0071/0212
说明 NOTES：
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
[5 empty] | 仪表规格书（差压变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0007
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( DIFF. PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第19页 共24页
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 管道/设备 | 操作/设计 | 差压 | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe/Equip | Oper./Des. | ΔP | Oper./Des. | MPa(G)
[7 empty] | Rating | Press.MPa(G) | KPa | Temp. ℃
7 |  | 21-FT-033A |  | 21-H-101B燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0073/0213
8 |  | 21-FT-033B |  | 21-H-101B燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0073/0213
9 |  | 21-FT-042A |  | 21-P-301A入口 |  | 二段进料油 | 1A3A | 0.8/1 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0076
10 |  | 21-FT-042B |  | 21-P-301A入口 |  | 二段进料油 | 1A3A | 0.8/1 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0076
11 |  | 21-FT-043A |  | 21-P-301B入口 |  | 二段进料油 | 1A3A | 0.8/1 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0076
12 |  | 21-FT-043B |  | 21-P-301B入口 |  | 二段进料油 | 1A3A | 0.8/1 | 60.00 | 230/260 | 0～60kPa | 0076
13 |  | 21-FT-049A |  | 21-H-301燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1.0 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0077/0214
14 |  | 21-FT-049B |  | 21-H-301燃料气入口 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0077/0214
15 |  | 21-FT-068A |  | 21-P-104A入口 |  | 贫胺液 | 2A3B7 | 0.2/1 | 40.00 | 66/150 | 0～40kPa | 0087
16 |  | 21-FT-068B |  | 21-P-104A入口 |  | 贫胺液 | 2A3B7 | 0.2/1 | 40.00 | 66/150 | 0～40kPa | 0087
17 |  | 21-FT-069A |  | 21-P-104B入口 |  | 贫胺液 | 2A3B7 | 0.2/1 | 40.00 | 66/150 | 0～40kPa | 0087
18 |  | 21-FT-069B |  | 21-P-104B入口 |  | 贫胺液 | 2A3B7 | 0.2/1 | 40.00 | 66/150 | 0～40kPa | 0087
19 |  | 21-FT-092A |  | 21-H-201入口总管 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.32/3 | 60.00 | 265/334 | 0～60kPa | 0099
20 |  | 21-FT-092B |  | 21-H-201入口总管 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.32/3 | 60.00 | 265/334 | 0～60kPa | 0099
21 |  | 21-FT-092C |  | 21-H-201入口总管 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.32/3 | 60.00 | 265/334 | 0～60kPa | 0099
22 |  | 21-FT-093A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
23 |  | 21-FT-093B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
24 |  | 21-FT-094A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
25 |  | 21-FT-094B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
26 |  | 21-FT-097A |  | 21-H-202入口总管 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
27 |  | 21-FT-097B |  | 21-H-202入口总管 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
28 |  | 21-FT-097C |  | 21-H-202入口总管 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
29 |  | 21-FT-099A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
30 |  | 21-FT-099B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
31 |  | 21-FT-100A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
32 |  | 21-FT-100B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
33 |  | 21-FT-107 |  | 21-E-204管程出口管 |  | 加氢蜡油 | 2A3A | 1.8/2.7 | 60.00 | 275/321 | 0～60kPa | 0104
34 |  | 21-FT-145A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
35 |  | 21-FT-145B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
36 |  | 21-FT-146A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
37 |  | 21-FT-146B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
38 |  | 21-FT-151A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
39 |  | 21-FT-151B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
40 |  | 21-FT-152A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
[5 empty] | 仪表规格书（差压变送器） |  |  |  | 档案号DOCUMENT No: |  | 16500IN-SP99-0007
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  | 详细工程设计 | AFC
[5 empty] | ( DIFF. PRESS. TRANS.) |  |  |  | 页数 PAGE: |  | 第20页 共24页
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 管道/设备 | 操作/设计 | 差压 | 操作/设计 | 测量范围 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | Fluid | 等级 | 压力 |  | 温度 | Meas. Range | P&ID No.
No. | [6 empty] | Pipe/Equip | Oper./Des. | ΔP | Oper./Des. | MPa(G)
[7 empty] | Rating | Press.MPa(G) | KPa | Temp. ℃
41 |  | 21-FT-152B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
42 |  | 21-FT-169A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
43 |  | 21-FT-169B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
44 |  | 21-FT-170A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
45 |  | 21-FT-170B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
46 |  | 21-FT-171A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
47 |  | 21-FT-171B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
48 |  | 21-FT-172A |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
49 |  | 21-FT-172B |  | 21-H-201入口分支 |  | 汽提塔底油 | 2A3A | 2.2/3 | 40.00 | 265/334 | 0～40kPa | 0099
50 |  | 21-FT-173A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
51 |  | 21-FT-173B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
52 |  | 21-FT-174A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
53 |  | 21-FT-174B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 40.00 | 316/364 | 0～40kPa | 0100
54 |  | 21-FT-175A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
55 |  | 21-FT-175B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
56 |  | 21-FT-176A |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
57 |  | 21-FT-176B |  | 21-H-202入口分支 |  | 加氢蜡油 | 2D3A | 1.36/2 | 60.00 | 316/364 | 0～60kPa | 0100
58 |  | 21-FT-575B |  | 锅炉21-B-951A对流段热水进线 |  | 炉水 | 2A3A | 2.9/3.5 | 25.00 | 224/250 | 0～25kPa | 0231
59 |  | 21-FT-585B |  | 锅炉21-B-951B对流段热水进线 |  | 炉水 | 2A3A | 2.9/3.5 | 25.00 | 224/250 | 0～25kPa | 0232
60 |  | 21-FT-595B |  | 锅炉21-B-952对流段热水进线 |  | 炉水 | 2A3A | 2.9/3.5 | 25.00 | 224/250 | 0～25kPa | 0233
61 |  | 21-FT-973 |  | 燃料气自总管来 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 40.00 | 40/210 | 0～40kPa | 0215
62 |  | 21-FT-983 |  | 燃料气去21-H-202 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1.0 | 16.00 | 40/210 | 0～16kPa | 0216
63 |  | 21-FT-987 |  | 燃料气去21-H-202 |  | 燃料气 | 1A3A | 0.35/1 | 16.00 | 40/210 | 0～16kPa | 0216
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=2 Block1Rows=6 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1Height=56 Block1CommonStartPort=1 Block1CommonEndPost=40 Block2Rows=34 Block2Cols=1 Block2RowHeight=1 Block2ColWidth=1 Block2StartRow=57 Block2Height=42 Block2CommonStartPort=57 Block2CommonEndPost=63
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on N4: 类型<差压变送器规格书
Note on J6: 型号<差压变送器规格书
Note on J7: 输出信号<差压变送器规格书
Note on N7: 负载阻抗<差压变送器规格书
Note on J8: 精度<差压变送器规格书
Note on N8: 输出特性<差压变送器规格书
Note on J9: 可用范围<差压变送器规格书
Note on J10: 零点迁移<差压变送器规格书
Note on J11: 壳体材质<差压变送器规格书
Note on J12: 允许静压<差压变送器规格书
Note on N12: 过程温度限制<差压变送器规格书
Note on J13: 工作电压<差压变送器规格书
Note on N13: 气源<差压变送器规格书
Note on J14: 电气连接<差压变送器规格书
Note on N14: 气动连接<差压变送器规格书
Note on J15: 防护等级<差压变送器规格书
Note on N15: 防爆等级<差压变送器规格书
Note on J16: 通讯形式<差压变送器规格书
Note on J17: 测量元件材质<差压变送器规格书
Note on J18: 过程法兰及法兰接头材质<差压变送器规格书
Note on J19: 排气排液阀材质<差压变送器规格书
Note on J20: 排气排液阀接口形式及尺寸<差压变送器规格书
Note on J21: 垫片O型环材质<差压变送器规格书
Note on J22: 螺栓材质<差压变送器规格书
Note on J23: 过程连接<差压变送器规格书
Note on J24: 远传密封膜片类型<差压变送器规格书
Note on J25: 本体材质<差压变送器规格书
Note on N25: 膜片材质<差压变送器规格书
Note on J26: 毛细管和保护层材质<差压变送器规格书
Note on J27: 毛细管长度<差压变送器规格书
Note on N27: 填充液<差压变送器规格书
Note on J28: 填充液工作温度<差压变送器规格书
Note on N28: 填充液密度<差压变送器规格书
Note on J29: 插入部分直径<差压变送器规格书
Note on N29: 插入长度<差压变送器规格书
Note on J30: 过程连接形式<差压变送器规格书
Note on N30: 连接规格<差压变送器规格书
Note on J31: 法兰标准<差压变送器规格书
Note on N31: 法兰等级<差压变送器规格书
Note on J32: 法兰材质<差压变送器规格书
Note on N32: 密封面<差压变送器规格书
Note on J33: 整体表头<差压变送器规格书
Note on N33: 分离表头<差压变送器规格书
Note on J34: 安装支架<差压变送器规格书
Note on N34: 终端接头<差压变送器规格书
Note on J35: 阀组型式<差压变送器规格书
Note on N35: 阀组等级<差压变送器规格书
Note on J36: 三五阀组型号<差压变送器规格书
Note on J37: 三五阀组规格<差压变送器规格书
Note on J38: 浪涌保护器<差压变送器规格书
Note on J39: 制造商<差压变送器规格书
Note on A45: 序号<仪表索引表
Note on C45: 位号<仪表索引表
Note on E45: 检测位置<仪表索引表
Note on G45: 介质名称<工艺条件表
Note on H45: 管道等级<工艺条件表
Note on J45: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on K45: 差压<工艺条件表
Note on L45: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N45: 测量范围<差压变送器规格书
Note on P45: 流程图号<仪表索引表
Note on A52: @说明<差压变送器规格书
Note on N57: 档案号<项目数据表
Note on Q57: 规格书版次<项目数据表
Note on N58: 设计阶段<项目数据表
Note on P58: 版本<项目数据表
Note on N59: 第页共页<项目数据表
Note on A64: 序号<仪表索引表
Note on C64: 位号<仪表索引表
Note on E64: 检测位置<仪表索引表
Note on G64: 介质名称<工艺条件表
Note on H64: 管道等级<工艺条件表
Note on J64: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on K64: 差压<工艺条件表
Note on L64: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N64: 测量范围<差压变送器规格书
Note on P64: 流程图号<仪表索引表
Note on N99: 档案号<项目数据表
Note on Q99: 规格书版次<项目数据表
Note on N100: 设计阶段<项目数据表
Note on P100: 版本<项目数据表
Note on N101: 第页共页<项目数据表
Note on A106: 序号<仪表索引表
Note on C106: 位号<仪表索引表
Note on E106: 检测位置<仪表索引表
Note on G106: 介质名称<工艺条件表
Note on H106: 管道等级<工艺条件表
Note on J106: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on K106: 差压<工艺条件表
Note on L106: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on N106: 测量范围<差压变送器规格书
Note on P106: 流程图号<仪表索引表

## 序号14
本表数据未经SEI书面允许不得扩散至第三方
|  |  |  | 仪表规格书（浮筒液位仪表） |  |  |  |  | 档案号 DOCUMENT No： |  |  | 16500IN-SP99-0019 |  | 0
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 详细工程设计 |  | AFC
|  |  |  | (DISPLACER LEVEL INSTRUMENT) |  |  |  |  | 页数 PAGE： |  | 第9页 共17页
液位计 | Level Gauge | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | 浮筒式液位变送器 |  |  |  |  | REV
|  | 2 | 型号 Model |  | 型式 Type | [6 empty] | 侧侧
|  | 2 | 精度 Accuracy |  | 测量范围 Meas. Range |  |  |  | ±1.0%FS |  |  | 0～1750mm
|  | 3 | 过程温度 Process Temp.(℃) |  | 压力等级 Press. Rating |  |  |  | -40～150℃ |  |  | CL300
|  | 4 | 法兰中心距 Dimension Between Flanges (mm) | [5 empty] | 1750mm
|  | 5 | 浮筒伸出长度 Displacer Extension Length
|  | 6 | 插入长度 Insert Length |  | 挂链长度 Chain Length
|  | 7 | 浮筒/浮子尺寸 Displacer/Float Dimension
|  | 8 | 本体材质 Body or Gauge Mat'l |  | 弹簧材质 Spring Mat'l |  |  |  | A312 TP316(2" Sch40s)
|  | 9 | 浮筒/浮子材质 Displacer/ Float Mat'l |  |  | 扭力管材质 Torque Mat'l |  |  | A182 F316(浮子承压:≥0.39MPa,364℃) |  |  | INCONEL
|  | 10 | 过程连接形式 Proce.Conn.(Upper/Lower) |  |  |  | 连接规格 Conn.Size |  | 法兰连接 |  |  | 2"
|  | 11 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating |  |  |  | ANSI B16.5 |  |  | ANSI CL300
|  | 12 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing |  |  |  | A182 F316 |  |  | RF
|  | 13 | 表头安装位置 Case mounting |  | 可转表头 Rotatable Head |  |  |  | 浮筒上部 |  |  | 是
|  | 14 | 蒸汽夹套 Steam Jacket |  | 接头规格 Conn.Size
|  | 15 | 散热 Cooling Extension
变送单元 | Transmitter Unit | 16 | 型号 Model |  | 输出信号 Output Signal | [6 empty] | 4～20mADC+HART
|  | 17 | 负载阻抗 Load Resistance
|  | 18 | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Elec. Conn. |  |  |  | 24VDC |  |  | 1/2"NPT(F)
|  | 19 | 气源 Air Supply |  | 气动接口 Pneu. Conn.
|  | 20 | 接点形式 Contact Form |  | 接点数量 Contact Quantity
|  | 21 | 接点容量 Cont. Current Rating |  | 接点作用形式 Contact Action
|  | 22 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof |  |  |  | IP65 |  |  | EEx iaIICT5
|  | 23 | 就地指示表 Local Indicator | [5 empty] | LCD
|  | 24 | 制造商 Manufacturer
控制单元 | Control Unit | 25 | 型式 Type |  | 输出信号 Output Signal
|  | 26 | 控制方式 Control Mode |  | 正反作用 Actuator Acting
|  | 27 | 微分 Differential
|  | 28 | 气源 Air Supply |  | 气动接口 Pneu. Conn.
附件 | Accessories | 29 | 排污阀 Drain Valve |  | 排污阀材质 Drain Valve Mat'l |  |  |  | 1/2"NPT(F)带堵头
|  | 30 | 排污阀连接规格及尺寸 Drain Valve Conn. Size
|  | 31 | 放空阀 Vent Valve |  | 放空阀材质 Vent Valve Mat'l |  |  |  | 带放空口及丝堵
|  | 32 | 放空阀连接规格及尺寸 Vent Valve Conn. Size
|  | 33 | 输出信号指示表 Output Indicator |  | 导向管 Disp./Float Protection Tube
|  | 34 | 浪涌保护器 Surge Protection Device
其他 | Miscell | 35 | 推荐制造商 Manufacturer | [5 empty] | 上海新瑞，丹东通博
36
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 设备 | 介质 | 相数 |  | 操作/设计 | 操作/设计 | 介质密度 | 流程图号
Item |  | Tag No. |  | Service |  | 等级 | Fluid | PHASE |  | 压力 | 温度 | Density | P&ID No.
No. | [5 empty] | Equip. | Upper/Lower | Upper/ |  | Oper./Des. | Oper./Des. | Upper/Lower
[6 empty] | Class |  | Lower |  | Press.MPa(G) | Temp. ℃ | kg/m3
1 |  | 21-LT-075 |  | 21-C-202下部 |  |  | 分馏塔底油 |  |  | 0.25/0.6 | 316/364 | 586/ | 0101
Note on A2: Mode=规格书(横表格) Blocks=2 Block1Rows=6 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1Height=56 Block1CommonStartPort=1 Block1CommonEndPost=41 Block2Rows=34 Block2Cols=1 Block2RowHeight=1 Block2ColWidth=1 Block2StartRow=57 Block2Height=42 Block2CommonStartPort=57 Block2CommonEndPost=63
Note on M2: 档案号<项目数据表
Note on O2: 规格书版次<项目数据表
Note on L3: 设计阶段<项目数据表
Note on N3: 版本<项目数据表
Note on L4: 第页共页<项目数据表
Note on J5: 仪表名称<仪表索引表
Note on J7: 液位计型号<浮筒液位仪表规格书
Note on M7: 液位计型式<浮筒液位仪表规格书
Note on J8: 精度<浮筒液位仪表规格书
Note on M8: 测量范围<浮筒液位仪表规格书
Note on J9: 过程温度<浮筒液位仪表规格书
Note on M9: 压力等级 <浮筒液位仪表规格书
Note on J10: 法兰间距<浮筒液位仪表规格书
Note on J11: 浮筒伸出长度<浮筒液位仪表规格书
Note on J12: 插入长度<浮筒液位仪表规格书
Note on M12: 挂链长度<浮筒液位仪表规格书
Note on J13: 浮子尺寸<浮筒液位仪表规格书
Note on J14: 本体材质<浮筒液位仪表规格书
Note on M14: 弹簧材质<浮筒液位仪表规格书
Note on J15: 浮筒或浮子材质<浮筒液位仪表规格书
Note on M15: 扭力管材质<浮筒液位仪表规格书
Note on J16: 过程连接形式<浮筒液位仪表规格书
Note on M16: 连接规格<浮筒液位仪表规格书
Note on J17: 法兰标准<浮筒液位仪表规格书
Note on M17: 法兰等级<浮筒液位仪表规格书
Note on J18: 法兰材质<浮筒液位仪表规格书
Note on M18: 法兰密封面<浮筒液位仪表规格书
Note on J19: 表头安装位置<浮筒液位仪表规格书
Note on M19: 可转表头<浮筒液位仪表规格书
Note on J20: 蒸汽夹套<浮筒液位仪表规格书
Note on M20: 蒸汽夹套接头规格<浮筒液位仪表规格书
Note on J21: 散热<浮筒液位仪表规格书
Note on J22: 变送器型号<浮筒液位仪表规格书
Note on M22: 输出信号<浮筒液位仪表规格书
Note on J23: 负载阻抗<浮筒液位仪表规格书
Note on J24: 电源<浮筒液位仪表规格书
Note on M24: 电气接口<浮筒液位仪表规格书
Note on J25: 气源<浮筒液位仪表规格书
Note on M25: 气动接口<浮筒液位仪表规格书
Note on J26: 接点形式<浮筒液位仪表规格书
Note on M26: 接点数量<浮筒液位仪表规格书
Note on J27: 接点容量<浮筒液位仪表规格书
Note on M27: 接点作用形式<浮筒液位仪表规格书
Note on J28: 防护等级<浮筒液位仪表规格书
Note on M28: 防爆等级<浮筒液位仪表规格书
Note on J29: 就地指示表<浮筒液位仪表规格书
Note on J30: 变送器制造商<浮筒液位仪表规格书
Note on J31: 控制单元型式<浮筒液位仪表规格书
Note on M31: 控制单元输出信号<浮筒液位仪表规格书
Note on J32: 控制方式<浮筒液位仪表规格书
Note on M32: 正反作用<浮筒液位仪表规格书
Note on J33: 微分<浮筒液位仪表规格书
Note on J34: 控制单元气源<浮筒液位仪表规格书
Note on M34: 控制单元气动接口<浮筒液位仪表规格书
Note on J35: 排污阀<浮筒液位仪表规格书
Note on M35: 排污阀材质 <浮筒液位仪表规格书
Note on J36: 排污阀连接规格及尺寸<浮筒液位仪表规格书
Note on J37: 放空阀<浮筒液位仪表规格书
Note on M37: 放空阀材质<浮筒液位仪表规格书
Note on J38: 放空阀连接规格及尺寸<浮筒液位仪表规格书
Note on J39: 输出信号指示表<浮筒液位仪表规格书
Note on M39: 导向管<浮筒液位仪表规格书
Note on J40: 浪涌保护器<浮筒液位仪表规格书
Note on J41: 制造厂<浮筒液位仪表规格书
Note on A47: 序号<仪表索引表
Note on C47: 位号<仪表索引表
Note on E47: 检测位置<仪表索引表
Note on G47: 管道等级<工艺条件表
Note on H47: 介质名称<工艺条件表
Note on I47: 介质相数<工艺条件表
Note on K47: 正常压力+"/"+设计压力<工艺条件表
Note on L47: 正常温度+"/"+设计温度<工艺条件表
Note on M47: 正常操作密度+"/"+下部介质密度<工艺条件表
Note on N47: 流程图号<仪表索引表