## 首页
|  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
|  |  | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R201
|  | 自控部分 | 顾客要求 Client's
|  |  | 设计阶段 Phase | 详细设计 |  | 第 页 共 页 Page of
工厂(公司)名称 Client： 腾龙芳烃（漳州）有限公司
项目名称 Project： 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程
装置及(或)单元名称 Unit： 芳烃联合装置连续重整装置
说明：
需满足SILII 认证要求。
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description
|  |  | 编 制 PREP'D |  | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D | 日 期 DATE
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 |  |  |  |  | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
格式号：50-07-①
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 压变1
|  |  |  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R201
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 智能型压力变送器
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size |  | 管道等级 Pipe Class
|  | 5 | 工艺管道材质 Pipe Mat'l
6
变送单元 | Transmitter Unit | 7 | 类型 Type |  |  | 引压式
|  | 8 | 输出信号 Output Sign. |  |  | 4～20mA/HART 或 FF现场总线 (具体见下页备注)
|  | 9 | 精度 Accuracy |  | 零点迁移 Zero Adjust | 不低于±0.075％FS
|  | 10 | 可用范围 Available Range
|  | 11 | 壳体材质 Housing Mat'l |  |  | 聚胺脂烤漆低铜铸铝合金
|  | 12 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elec.Conn. | 24V DC |  | 1/2"NPT(F)（两个、其中一个带不锈钢堵头）
|  | 13 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | 不低于IP65 |  | EXiaIICT4
|  | 14 | 膜盒填充液 Diaph Box Fill Liq. |  |  |  | 制造厂标准
15
测量部分和本体 | Sensing & Body | 16 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l |  |  | 316L SS
|  | 17 | 法兰及法兰接头材质 Flange & connector Mat'l |  |  | 316 SS
|  | 18 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l |  |  | 制造厂标准
|  | 19 | 螺栓材质 Bolts Mat'l |  |  | 316 SS
|  | 20 | 过程连接 Process Conn. |  |  | 1/2"NPT(F)
|  | 21 | 最大静压力 Max. Static Press. |  |  | 不小于变送允许最大测量范围的1.5倍
22
23
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 24 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 25 | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 26 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 27 | 毛细管长度 Capil. Length |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 28 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  | 长度 Length
|  | 29 | 过程连接 Process Conn.
|  | 30 | 法兰材质 Flange Mat'l
31
32
附件 | Accessories | 33 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic. |  |  | 带数字表头
|  | 34 | 安装支架 Mounting Bracket |  |  | 2"管安装支架（水平配管连接型）,不锈钢
|  | 35 | 脉冲阻尼器 Pulsation Dampener
|  | 36 | 二阀组/五阀组 Two/Five Valve Manifold
37
其他 | Miscell | 38 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 39 | 型号 Model
40
说明 Note:
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [6 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 重整
|  |  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 | 50-00/R201
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作/设计压力 | 操作/设计温度 | 测量范围 Meas. Range MPa | 备注 Remark
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper./Design.Press. | Oper./Design.Temp.
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃
1 | 32-PT-306B | 32-6"-FG-00021-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
2 | 32-PT-307B | 32-6"-FG-00021-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
3 | 32-PT-311B | 32-11/2"-FG-00022-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
4 | 32-PT-317B | 32-6"-FG-00026-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
5 | 32-PT-318B | 32-6"-FG-00026-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
6 | 32-PT-322B | 32-11/2"-FG-00027-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
7 | 32-PT-328B | 32-6"-FG-00031-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
8 | 32-PT-329B | 32-6"-FG-00031-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
9 | 32-PT-333B | 32-11/2"-FG-00032-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
10 | 32-PT-339B | 32-6"-FG-00036-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
11 | 32-PT-340B | 32-6"-FG-00036-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
12 | 32-PT-344B | 32-11/2"-FG-00037-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
13 | 32-PT-353B | 32-6"-FG-00041-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
14 | 32-PT-354B | 32-6"-FG-00041-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
15 | 32-PT-358B | 32-11/2"-FG-00042-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
16 | 32-PT-306C | 32-6"-FG-00021-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
17 | 32-PT-307C | 32-6"-FG-00021-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
18 | 32-PT-311C | 32-11/2"-FG-00022-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
19 | 32-PT-317C | 32-6"-FG-00026-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
20 | 32-PT-318C | 32-6"-FG-00026-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
21 | 32-PT-322C | 32-11/2"-FG-00027-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
22 | 32-PT-328C | 32-6"-FG-00031-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
23 | 32-PT-329C | 32-6"-FG-00031-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
24 | 32-PT-333C | 32-11/2"-FG-00032-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
25 | 32-PT-339C | 32-6"-FG-00036-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
26 | 32-PT-340C | 32-6"-FG-00036-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
27 | 32-PT-344C | 32-11/2"-FG-00037-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
28 | 32-PT-353C | 32-6"-FG-00041-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
29 | 32-PT-354C | 32-6"-FG-00041-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
30 | 32-PT-358C | 32-11/2"-FG-00042-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
31 | 31-PT-157B | 31-3"-FG-00019-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
32 | 31-PT-158B | 31-3"-FG-00019-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
33 | 31-PT-162B | 31-11/2"-FG-00016-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
34 | 31-PT-157C | 31-3"-FG-00019-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
35 | 31-PT-158C | 31-3"-FG-00019-A51F-T |  | 燃料气 | 0.16/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
36 | 31-PT-162C | 31-11/2"-FG-00016-A51F-T |  | 燃料气 | 0.09/0.55 | 40/120 | 0～0.3 | 4～20mA/HART | SIL
说明 Note:需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## 岐化
|  |  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 | 50-00/R201
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 测量范围 Meas. Range MPa | 备注 Remark
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp.
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃
1 | 37-PT-257/1B | 37-4"-FG-00009/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
2 | 37-PT-257/2B | 37-4"-FG-00009/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
3 | 37-PT-258/1B | 37-4"-FG-00009/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
4 | 37-PT-258/2B | 37-4"-FG-00009/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
5 | 37-PT-262/1B | 37-1.1/2"-FG-00010/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
6 | 37-PT-262/2B | 37-1.1/2"-FG-00010/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
7 | 37-PT-257/1C | 37-4"-FG-00009/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
8 | 37-PT-257/2C | 37-4"-FG-00009/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
9 | 37-PT-258/1C | 37-4"-FG-00009/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
10 | 37-PT-258/2C | 37-4"-FG-00009/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
11 | 37-PT-262/1C | 37-1.1/2"-FG-00010/1-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
12 | 37-PT-262/2C | 37-1.1/2"-FG-00010/2-A51F |  | 燃料气 | 0.16 | 40 | 0～0.4 | 4～20mA+HART
说明 Note:需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司
LUOYANG PETROCHEMICAL
ENGINEERING CORP./SINOPEC
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
LUOYANG PETROCHEMICAL
洛阳石油化工工程公司

## PX1
|  |  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091D1267 | 50-00/R201
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 测量范围 Meas. Range MPa | 备注 Remark
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp.
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃
1 | 41-PT-025B | 41-14"-PL-02008-A53F |  | C8A | 1.97 | 232 | 0～4.0 | 4～20mA+HART
2 | 41-PT-025C | 41-14"-PL-02008-A53F |  | C8A | 1.97 | 232 | 0～4.0 | 4～20mA+HART
3 | 41-PT-058B | 41-16"-PL-04004-A53F |  | C8A | 1.73 | 232 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
4 | 41-PT-058C | 41-16"-PL-04004-A53F |  | C8A | 1.73 | 232 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
5 | 41-PT-045B | 41-20"-PL-03008-A53F |  | C8+A | 1.83 | 263 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
6 | 41-PT-045C | 41-20"-PL-03008-A53F |  | C8+A | 1.83 | 263 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
7 | 42-PT-257B | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
8 | 42-PT-257C | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
9 | 42-PT-258B | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
10 | 42-PT-258C | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
11 | 42-PT-262B | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
12 | 42-PT-262C | 42-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
说明 Note:需满足SILII 认证要求
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司
LUOYANG PETROCHEMICAL
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司
LUOYANG PETROCHEMICAL
ENGINEERING CORP./SINOPEC

## PX2
|  |  | 压力变送器规格书 PRESSURE TRANSMITTER INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091D1267 | 50-00/R201
顾客要求 Client's
第 页 共 页 Page of
序号 | 位号 | 检测位置 |  | 介质名称 | 操作压力 | 操作温度 | 测量范围 Meas. Range MPa | 备注 Remark
Item | Tag No. | Service |  | Fluid | Oper.Press. | Oper.Temp.
No. |  |  |  |  | MPa(G) | ℃
1 | 43-PT-025B | 43-14"-PL-02008-A53F |  | C8A | 1.97 | 232 | 0～4.0 | 4～20mA+HART
2 | 43-PT-025C | 43-14"-PL-02008-A53F |  | C8A | 1.97 | 232 | 0～4.0 | 4～20mA+HART
3 | 43-PT-058B | 43-16"-PL-04004-A53F |  | C8A | 1.73 | 232 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
4 | 43-PT-058C | 43-16"-PL-04004-A53F |  | C8A | 1.73 | 232 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
5 | 43-PT-045B | 43-20"-PL-03008-A53F |  | C8+A | 1.83 | 263 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
6 | 43-PT-045C | 43-20"-PL-03008-A53F |  | C8+A | 1.83 | 263 | 0～2.5 | 4～20mA+HART
7 | 44-PT-257B | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
8 | 44-PT-257C | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
9 | 44-PT-258B | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
10 | 44-PT-258C | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
11 | 44-PT-262B | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
12 | 44-PT-262C | 44-6"-FG-00009-A51F |  | FG | 0.15 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
13 | 43-PT-082B | 43-1-1/2"-FG-00014-A51F |  | FG | 0.27/0.085 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
14 | 43-PT-082C | 43-1-1/2"-FG-00014-A51F |  | FG | 0.27/0.085 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
15 | 43-PT-078B | 43-8"-FG-00013-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
16 | 43-PT-078C | 43-8"-FG-00013-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
17 | 43-PT-077B | 43-8"-FG-00013-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
18 | 43-PT-077C | 43-8"-FG-00013-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
19 | 43-PT-122B | 43-8"-FG-10010 |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
20 | 43-PT-122C | 43-8"-FG-10010 |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
21 | 43-PT-123B | 43-8"-FG-10010 |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
22 | 43-PT-123C | 43-8"-FG-10010 |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
23 | 43-PT-108B | 43-1-1/2"-FG-00020-A51F |  | FG | 0.27/0.085 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
24 | 43-PT-108C | 43-1-1/2"-FG-00020-A51F |  | FG | 0.27/0.085 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
25 | 43-PT-104B | 43-8"-FG-00019-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
26 | 43-PT-104C | 43-8"-FG-00019-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
27 | 43-PT-103B | 43-8"-FG-00019-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
28 | 43-PT-103C | 43-8"-FG-00019-A51F |  | FG | 0.16 | 40 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
29 | 43-PT-126B | 43-8"-FG-10012-A51F |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
30 | 43-PT-126C | 43-8"-FG-10012-A51F |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
31 | 43-PT-127B | 43-8"-FG-10012-A51F |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
32 | 43-PT-127C | 43-8"-FG-10012-A51F |  | FG | 0.16 | 180 | 0～0.6 | 4～20mA+HART
说明 Note:需满足SILII 认证要求
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.2-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司
LUOYANG PETROCHEMICAL
ENGINEERING CORP./SINOPEC
中国石化集团
洛阳石油化工工程公司
LUOYANG PETROCHEMICAL
ENGINEERING CORP./SINOPEC