## 首页
|  | 差压液位变送器规格书 DIFF. PRESS. LEVEL TRANS. INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. |  | Rev.
|  |  | LPEC's | 413091 D 1211 |  |  | 50-00/R401
|  | 自控部分 | 顾客要求 Client's
|  |  | 设计阶段 Phase | 详细设计 |  |  | 第 1 页 共 24 页 Page of
工厂(公司)名称 Client： 腾龙芳烃（漳州）有限公司
项目名称 Project： 80万吨/年对二甲苯工程及整体公用配套工程
装置及(或)单元名称 Unit： 芳烃联合装置连续重整装置
6
5
4
3
2
1
修 改 Rev. | 说 明 Description | [6 empty] | 2011-01
|  |  | 编 制 PREP'D |  | 校 对 CHK'D | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [5 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.4-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission
格式号：50-07-①
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC
洛阳石油化工工程公司
中国石化集团
LUOYANG PETROCHE-
MICAL ENGINEERING
CORP./SINOPEC

## 差压变送器
|  |  |  | 差压液位变送器规格书 DIFF. PRESS. LEVEL TRANS. INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 项目文件号 Proj.Doc.No. |  | 专业文件号 Discipline Doc.No. | Rev.
[6 empty] | LPEC's | 413091 D 1211 |  | 50-00/R401
顾客要求 Client's
第 页共 页 Page of
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 差压液位变送器
|  | 2 | 位号 Tag Number |  |  | 32-LT-040B/C
|  | 3 | 检测位置 Service |  |  | 汽水分离器32-D-113液位
|  | 4 | 介质名称 Fluid |  |  | 汽包水
|  | 5 | 操作压力 Oper. Press. MPaG |  | 操作温度 Oper. Temp. ℃ | 4.92/5.51 |  | 264/292
|  | 6 | 介质密度 Oper. Density |  |  | 786 kg/m3
变送单元 | Transmitter Unit | 7 | 类型 Type |  |  | 智能差压液位变送器
|  | 8 | 测量范围 Meas. Range |  | 差压范围 DP Range | 0～2000mm |  | 0-15.72KPa
|  | 9 | 正迁移装置 Suppression |  | 负迁移装置 Elevator |  |  | 带
|  | 10 | 输出信号 Output Sign. |  | 壳体材质 Housing Mat'l | 4～20mA+HART |  | 聚氨酯烤漆低铜铝合金
|  | 11 | 电源 Power Supply |  | 电气连接 Elec.Conn. | 24V DC |  | 1/2"(F)NPT(2个〕
|  | 12 | 防护等级 Enclosure Protection |  | 防爆等级 Explosion Proof | IP65 |  | ExiaⅡCT4
|  | 13 | 隔离介质密度 Dens.of Seal Med. kg/m3
14
15
16
测量部分和本体 | Sensing & Body | 17 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l |  |  | 316L SS
|  | 18 | 法兰及法兰接头材质 Flange & connector Mat'l |  |  | 316 SS
|  | 19 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l |  |  | 制造厂标准
|  | 20 | 螺栓材质 Bolts Mat'l |  |  | 制造厂标准
|  | 21 | 过程连接 Process Conn. |  |  | PN25.0MPa 1/2"-14(F)NPT
|  | 22 | 最大静压力 Max. Static Press. Mpa |  |  | ≥16MPa
|  | 23 | 膜盒填充液 Diaph Box Fill Liq.
24
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 25 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 26 | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 27 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 28 | 毛细管长度 Capil. Length |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 29 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  | 长度 Length
|  | 30 | 过程连接 Process Conn.
|  | 31 | 法兰材质 Flange Mat'l
|  | 32 | 法兰形式 Flange Style
33
附件 | Accessories | 34 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic. |  |  | 数字表头
|  | 35 | 安装支架 Mounting Bracket |  |  | 2"管安装支架(水平配管连接型),不锈钢
|  | 36 | 三阀组 Three-Valve Manifold
|  | 37 | 三阀组材质 Three-Valve Manifold Mat'l
|  | 38 | 脉冲阻尼器 Pulsation Dampener
39
其他 | Miscell | 40 | 推荐制造商 Manufacturer
|  | 41 | 型号 Model
42
说明 Note:
1.参与自保联锁
2.需满足SILII 认证要求。
本表内容未经LPEC同意不允许扩散至第三方 | [9 empty] | 格式编号：LF-CE-50D.4-01-2004
The document shouldn't be allowed to be disclosed to any other party without LPEC's written permission