
福建福海创石油化工有限公司
七氟丙烷灭火装置维保充压检测项目发包方案

企业简介
福建福海创石油化工有限公司（以下简称“福海创”）由福建省福化古雷石油化工有限公司（由福建石油化工集团有限责任公司和漳州市九龙江集团有限公司共同出资设立）和翔鹭石化股份有限公司等中外公司合资创建，公司注册资金90亿，坐落于福建省漳州古雷港经济开发区，业务涉及化工产品（不含危险化学品）的经营；石油化工项目的投资、开发；石油化工设备的维修维护。目前，福海创旗下共设腾龙芳烃（漳州）有限公司（即PX厂区）、翔鹭石化（漳州）有限公司（即PTA厂区）、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司（及固体码头）、漳州古雷海腾码头投资管理有限公司（液体码头）。

项目简介
福海创七氟丙烷系统为有管网的自动控制系统，系统包括高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组（氮气）、安全泄压阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成。灭火瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、七氟丙烷灭火剂。启动瓶组包含储气瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、气体单向阀、安全阀、手动阀、压力表、启动气体（氮气）氮气启动电磁阀及线路。PTA厂区现有七氟丙烷灭火装置中的13瓶120升七氟丙烷气瓶，从2010年建厂至今，现3号、5号、8号、10号七氟丙烷气瓶压力不足，启动气体（氮气）氮气瓶压力不足；为了保证现场的灭火能力，现需对七氟丙烷系统进行维护保养。本发包方案旨在确定更换七氟丙烷灭火装置的招标条件和要求，同时控制发包总价不超过16万元。
发包内容
1、七氟丙烷灭火瓶13个和1个启动氮气瓶，需进行瓶体的除锈防腐及检验，需分两批次；
2、七氟丙烷灭火瓶4个和1个启动氮气瓶，压力不足，需进行气体充装；
3、对所有气瓶阀气动阀、电磁阀进行保养测试，更换电磁阀线路；

4、对所有气瓶连接管道的软管更换保养；

5、对管道连接处检查保养；

6、安装完成后，投标人负责开展一次系统测试；

三、资质要求
1、需持有有效的营业执照复印件、安全生产许可证复印件并加盖公司公章;

2、持有消防设施工程专业承包资质二级(含二级)以上;

3、出具钢瓶检测报告及灭火药剂充装的单位应具备:

（1）《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》(气瓶检验机构)资格;

（2）如不具备第一条资格的，可出具协作单位的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》(气瓶检验机构)资格; 

四、发包要求
1、维修配件需为符合国家相关规范要求的合格配件，禁止采用修复配件；

2、因维修施工所发生的人员伙食费、差旅费、住宿费、加班费、保险等，以及乙方维修、保养中所必须的管理、技术服务、劳务、工具、辅材/耗材、劳动保护、安全措施、运输、邮递、税费、保险等，均已包含在总报价中，不再另行计费；

3、维修前，维修更换使用的配件或材料需向业主明确，业主同意后，方可开展维修保养工作，须进行维修作业点前、后拍照；同时维修保养结束后，须双方确认维修项目，并形成维修保养清单且须双方指定负责人签字确认；
4、维修作业过程中，投标人应采取相应保护好七氟丙烷灭火设施的措施，期间造成的任何损坏或泄露等情况的所产生的直接损失费用及间接损失费用，投标人负责全部责任及相应的全部费用； 

5、维修换下的配件、气瓶、灭火剂等全部废旧材料，归业主所有。
五、其他事项
1、本项目需以翔鹭石化（漳州）有限公司签订合约；
2、本项目采用全包价方式， 不再额外计算“工时费”“材料费”“处理费”等费用；
3、售后服务承诺

六、附件：
附件1：
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