## Sheet1
一、仪表类开关阀
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 执行机构维修包（弹簧薄膜执行机构） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：膜片、推杆密封O型圈等
2 | 执行机构维修包（活塞式执行机构） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：活塞密封O型圈、四氟导向带、推杆（转轴）密封O型圈等
3 | 阀体维修包（直行程） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：填料、上盖垫片、平衡密封环（如果有必配）、阀座垫片等。
4 | 阀体维修包（角行程） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：填料、中法兰垫片、阀座垫片（石墨、O型圈）、碟簧（如果有必配）、蝶阀密封环（如有必配）、平面轴承、轴瓦等。
5 | 电磁阀 | 所有规格 | 每种规格备一台套
6 | 阀位回讯 | 所有规格 | 每种规格备一台套
7 | 过滤减压阀（含压力表） | 所有规格 | 每种规格备一台套
8 | 气控阀 | 所有规格 | 每种规格备一台套
两年备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 阀芯 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 阀座 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 阀杆 | 所有规格 | 每种规格备一台套
二、仪表类调节阀
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 执行机构维修包（弹簧薄膜执行机构） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：膜片、推杆密封O型圈等
| 执行机构维修包（活塞式执行机构） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：活塞密封O型圈、四氟导向带、推杆（转轴）密封O型圈等
2 | 阀体维修包（直行程） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：填料、上盖垫片、平衡密封环（如果有必配）、阀座垫片等。
2 | 阀体维修包（角行程） | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 包括：填料、中法兰垫片、阀座垫片（石墨、O型圈）、碟簧（如果有必配）、蝶阀密封环（如有必配）、平面轴承、轴瓦等。
3 | 定位器 | 所有规格 | 每种规格备两台套
4 | 压力表 | 所有规格 | 每种规格备两台套
5 | O型环 | 所有规格 | 每种规格备两台套
6 | 过滤减压阀 | 所有规格 | 每种规格备两台套
| 电磁阀（如有） | 所有规格 | 每种规格备一台套
| 气控阀（如有） | 所有规格 | 每种规格备一台套
3. | 执行机构密封包 | 所有规格 | 每种规格备一台套
两年备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 执行机构膜片 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 阀座 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 阀杆 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 阀笼 | 所有规格 | 每种规格备一台套
5 | 阀芯 | 所有规格 | 每种规格备一台套
三、电动执行机构
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 电源板 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 控制板 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 显示器面板 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 力矩传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
5 | 遥控器 | 所有规格 | 按执行器数量10：1配，不足10台配1只
两年备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 绝对编码器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 蜗轮蜗杆传动伞齿轮 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 线圈绕组定子、转子 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 手自动离合器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
四、色谱分析仪
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 色谱仪保险丝 | 所有规格 | 一包（20个）
2 | 色谱采样阀 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 预处理减压阀 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 快速回路过滤器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
| 标液 | 所有规格 | 每种规格备一瓶(10L)
| 载气 | 所有规格 | 每种规格备一瓶（40L)
两年备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | FID检测器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 色谱柱 | 所有规格 | 每种规格备一台套
五、在线烟气分析仪
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 信号转换模块 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 快插接头 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 陶瓷滤芯 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 温度传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
| 氟管 | 所有规格 | 每种规格备一台套
| 螺钉备件 | 所有规格 | 每种规格备一台套
两年备件清单
序号 | 备件名称 | 单位 | 同种规格数量 | 备注
1 | 陶瓷滤芯 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 温度传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 石墨垫片 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 温度控制器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
5 | 卡套接头 | 所有规格 | 每种规格备一台套
六、温度仪表
开车备件清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 备注
1 | 双金属温度计含套管 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2套
2 | 温度变送器（一体式）含套管 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 温度变送器（分体式） | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 温度传感器含套管（分体式） | 所有规格 | 每种规格备一台套
七、压力仪表
开车备件清单
序号 | 备件名称 | 单位 | 同种规格数量 | 备注
1 | 压力表 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2套
2 | 压力/差压变送器（含单、双法兰） | 所有规格 | 每种规格备一台套
八、液位仪表
开车备件清单
序号 | 备件名称 | 单位 | 同种规格数量 | 备注
1 | 浮球/音叉开关 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2套
2 | 雷达液位变送器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 浮筒液位计表头 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 磁致伸缩液位计 | 所有规格 | 每种规格备一台套
九、流量仪表
开车备件清单
序号 | 备件名称 | 单位 | 同种规格数量 | 备注
1 | 转子流量计/开关 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2套
2 | 质量流量计变送器单元 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 电磁流量计变送器单元 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 涡街流量计变送器单元 | 所有规格 | 每种规格备一台套
十、分析仪表
开车备件清单
1 | 电导变送器及传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2套
2 | PH变送器及传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
3 | 露点分析仪 | 所有规格 | 每种规格备一台套
4 | 溶氧分析仪 | 所有规格 | 每种规格备一台套
5 | 在线氧分析仪 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 分析仪整台备件1台，预处理系统配件每种规格备1个
6 | VOCs分析仪 | 所有规格 | 每种规格备一台套
1 | 有毒可燃气体探测器 | 所有规格 | 每种规格备一台套 | 同种规格数量大于10个备2台
十一、称重仪表
开车备件清单
1 | 称重传感器 | 所有规格 | 每种规格备一台套
2 | 称重仪 | 所有规格 | 每种规格备一台套
十二、同位素仪表
开车备件清单
1 | 射源液位传感器/变送器 | 台 | 1 | 每种规格备1PC
十三、DCS、SIS、GDS系统
控制系统的所有硬件（包括但不限于CPU模块、各类I/O模块、通讯模块、系统电源模块、24VDC电源模块及电源冗余模块、安全栅、继电器等）均需提供备件，每种类型的硬件备用数量不应少于10%，且每种至少备1件。
其他仪表（包括未列出来的就地、远传仪表等）
1 | 每种规格的仪表至少提供1套备件。