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福海创旧中控空调更换发包说明
1、 项目说明
为了配合旧中控改造，降低室内环境温度，保障旧中控内设备及人员工作需要，本项目拟将旧中控内35套水冷风机盘管空调进行更换，承包商负责原设备拆除、以及设备的供货、安装及调试工作。
2、 标准和规范
1、下列标准所包含的条文，通过在本技术协议书中引用而构成本技术协议书的基本条文。使用下列标准最新版本。
GB 156-2003			标准电压
GB/T 1980-2005		标准频率
GB 50205-2020		钢结构工程施工质量验收标准
DL/T5047-95			电力建设施工及验收技术规范
JGJ80-2016			建筑施工高处作业安全技术规范
DL408-91			电业安全工作规程
GB/T 4208-2017		外壳防护等级(IP代码)
GB 9969.1-1998		工业产品使用说明书  总则
GB/T14436-93		工业产品保证文件  总则
  GB/T 12706-2020  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
GB/T 9330-2020      塑料绝缘控制电缆
2、以上所列标准并非全部标准，它仅指出了主要标准，如与承包商所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行，且承包商应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。
三、气候条件
福建省漳州市气候分区：夏热冬暖B区（4B）
夏季大气压力：100300.00pa
空调室外干球温度：35.20℃
通风室外干球温度：32.60℃
空调室外湿球温度：27.60℃
空调室外日平均温度：30.80℃
通风室外相对湿度：0.63
冬季大气压力:101810.00pa
冬季室外空调计算干球温度：7.10℃
四、项目内容
1、拆除原有全部（35台）锈蚀损坏的风机盘管机组、老旧接水盘、破损保温层、老化连接软管及配套损坏附件，（吊顶需保护性拆除及恢复，其中17台石膏吊顶拆卸后需修复，详见附件）下来的设备需要按照甲方指定的位置存放。
2、采购全新高品质风机盘管机组（配套进出管截止阀）以及全套配套安装辅材。
3、完成新风机盘管就位安装、管路对接、保温密封、电气接线（动力电缆选用型号为ZA-YJV22-0.6/1kV，控制电缆选用型号为ZA-KYJVP22-450/750V，以上电缆规格按实际需要配置）、排水调试、系统联动调试等全部施工内容。
4、包含现场清理、垃圾清运、系统试运行、竣工验收及质保期内全套售后服务。
5、水冷空调技术及性能要求：
5.1目前在用空调产品信息
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	1
	风机盘管机组
	型号：DFP-85WM
冷量5280W；热量7915W；功率76W；；风量：850 m³/h；噪声43dB(A)；最大静压12Pa
（品牌：科灵斯壮coolingstrong）杭州科灵斯壮空调有限公司
	14
	台

	  2
	风机盘管机组
	型号：DFP-136WM
冷量7900W；热量11856W；功率130W；；风量：1360 m³/h；噪声50dB(A)；最大静压12Pa
（品牌：科灵斯壮coolingstrong）杭州科灵斯壮空调有限公司
	21
	台



5.2、空水冷空调配置要求如下：
	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位

	1
	风机盘管机组
	请参比方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	14
	台

	  2
	风机盘管机组
	请参比方填写型号、参数及品牌（配置空调控制面板）
	21
	台

	3
	截止阀
	冷冻水管进出空调处截止阀
	70
	台



1、设备风量、制冷量、制热量需对标原有科灵斯壮配套风机盘管参数，不得低于原设备额定性能，完全匹配原有水系统供水温度、压力工况。
2、运行噪音低噪标准，室内运行噪音≤46-52dB(A)（根据机型匹配），无异常异响、震动噪音。
3、机组水压耐受能力适配原有系统工作压力，运行无渗漏、无泄压现象。
4、支持三档手动调速，无需改造原有控制线路。
5、水路接口尺寸、安装孔位、管路走向完全匹配原有设备，实现无损对接。
6、电气接线方式、电压等级适配原有配电系统。
7、设备外形尺寸适配原有吊顶/安装空间，无需大面积拆除装修、开孔改造，最大限度减少现场施工破坏。
5.3辅材及配套材料技术要求
所有安装辅材均为全新国标优质产品，严禁使用劣质、翻新材料，具体要求如下：
1、连接管件：采用优质铜接头、不锈钢软管，耐压、耐腐蚀、防老化，适配空调水系统长期运行。
2、保温材料：采用高密度橡塑保温管/保温板，阻燃B1级，防潮、防结露、耐老化，所有管路保温完整密封，接口处严密无缝隙。
3、排水系统：采用国标PVC排水管，管路坡度合理，连接密封严密，排水顺畅无堵塞、无回流。
4、电气材料：国标铜芯电线、阻燃线管、接线端子，绝缘性能良好，防水阻燃，符合电气安装规范。
5、密封辅料：防水密封胶、减震垫片、固定支架等均为空调专用配件，减震降噪、防水防腐。
五、服务界限
1、承包商（乙方）负责本次更换风机盘管机组、水管、电缆、阀门及附属配件、安装材料的供货、安装、敷设、接线、保温、调试工作。同时负责旧空调的拆除及空调拆除工作所涉及的的所有工作吊（含顶拆除及恢复）。施工过程所需的脚手架搭设、现场施工焊点防腐也由中选方负责提供。
2、承包商负责新空水冷设备其附件、安装所需的材料从制造工厂运至项目所在地，货物卸至指定存放地点后，货物保管由承包商负责。
3、承包商确保提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的要求。
4、承包商必须对所提供设备的设计、材料的选择、设备的制造、技术性能、可适用性、可靠性等负全部责任。为确保设备正确的安装、调试，承包商应提供所有必须的或附加的设备、专用工具和备件的清单。
5、空水冷设备生产厂家须在开工之日起安排技术人员到现场进行技术指导，直至设备验收完成。
6、承包商须提供免费的培训，包括设备的操作和维护及相关的注意事项。
六、项目验收
1、本发包说明提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定。
2、若没达到标准要求，将予以退货，所有费用由承包商承担。
（1）出厂检验
产品经出厂检验合格后方能出厂，中选单位需提供完整的设备合格证、出厂检测报告、型式检验报告、产品说明书、质保承诺书等全套资料，资料齐全、真实有效。
（2）设备外壳完好无破损、无锈蚀、无变形，安装平整规范，管路、线路排布整齐，保温密封完好，现场干净整洁。
（3）现场运行验收：
现场整体安装完成后，按照本项目发包要求所列相关要求逐项验收。风机三档调速灵敏，冷热换热效果达标，无异常噪音、无震动、无漏水结露现象，冷凝水排水通畅，各项性能满足使用需求。
[bookmark: _GoBack]（4）压力验收：
水路系统保压试验合格，无渗漏、无压力异常波动，符合空调水系统运行标准。
2、资料文件提交，包含但不限于：
（1）本项目所涉及的所有设备及材料的合格证明文件、出厂检验报告。
（2）元器件清单：显示所有可更换部件的完整再订购信息，这些信息必须与所列装置上的标识一致。
（3）元器件合格证、说明书。
（4）安装和维护说明书。
（5）安装检查记录。
七、品牌要求
水冷空调设备生产厂家：格力、美的、海信、海尔或等同品牌。
八、资质要求
1、参比单位具有独立法人资格。
2、参比单位具有风机盘管机组制冷设备安装施工经验，须提供资质及相关业绩证明文件（含发票复印件）。如果没有风机盘管机组制冷设备安装施工经验，则视为不合格参比人。
九、报价注意事项
1. 参比文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则，由此而产生的问题均由承包商负责。
2. 承包商报价前须了解现场实际情况，确定清楚施工材料数量、施工工作量，进行技术澄清，如有异议须在参比前提出。施工过程中产生的所有工作量以及所需的施工材料均含于报价内，决购后不得以任何理由要求追加。
3. 承包商参与询比即视为已充分了解现场情况、技术要求、福海创公司《外包工程承包商工安、环保管理规定》和《作业安全管理规定》等安全要求。
4. 承包商参比文件须包含具体施工方案，包括但不限于各设备详细试验项目和试验仪器、工具、机具、消耗品清单，以及人力配置和施工进度计划。
5. 本项目承包商施工前自行评估施工方案的可行性、安全性，提出安全施工的防护措施及应急方案。承包商须承担因施工危险因素考虑不周而产生后果的一切责任，所涉及的安全费用、责任风险费用均含于报价内。
6. 本项目合同签订后，至施工完成的周期内，任何原因导致本项目成本增加，均由承包商承担，不予追加。
十、工期、质保要求
1. 完工期限：合同签订之日起45日历天。
2. 自安装验收投用正常之日起保修1年，并提供终身技术支持及设备维修，完整售后服务功能。
十一、承包商职责
1. 施工设备、机具、工具、消耗品、劳保用品等由承包商自备。
2. 承包商施工时不得损坏现场设备，否则造成的损失须负责赔偿。
3. 当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。每天施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。
4. 施工过程发现的问题须及时向发包方项目负责人通报。
5. 承包商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。
6. 承包商入厂备案需提供包含但不限于如下资料：
（1）安全生产许可证复印件、营业执照复印件。
（2）施工安全生产组织机构+安全生产责任制。
（3）人员资质证复印件。 
（4）施工安全规章制度（必须包含现场安全管理制度、培训管理要求、责任制、安全生产费用管理要求）。
（5）安全培训制度及培训落实情况。
（6）承包商HSE承诺书、入厂告知书 （需签字盖章）。
（7）承包商安全协议书。 
（8）合同复印件（含安全环保协议）。 
（9）意外险或工伤保险（意外伤害保险责任额度不低于100万/人，工伤保险应加上23万/人的意外伤害险），必须由备案公司购买。
（10）职业健康体检记录（高处作业、起重作业、餐饮岗位人员应提供）。 
（11）劳保发放记录（要有施工人员签收记录）， 根据施工项目配备相关劳保用品及防护用品。
（12）施工方案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。 
（13）事故应急预案（应经承包商、工程主管部门审批签字）。 
（14）施工机具清单、合格证、完好性检查记录 。
（15）符合安全技术标准的其他方面。
[bookmark: _Toc74743002]十二、违约解除条款
1. 承包商方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同：
(1) 承包商技术服务人员、施工作业人员、机具设备不足，发包方认为不能依合同完工时。
(2) 承包商违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。
(3) 承包商人员有偷窃、破坏甲方财产等违章、违法行为时。
(4) 承包商有其他违反约定的行为3次以上。
(5) 承包商提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。
(6) 承包商不执行合同约定的义务。
(7) 承包商未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。
(8) 承包商违反福海创相关管理规定。
承包商若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包商必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包商承担。
2. 承包商方有下列情形（包含但不限于）之一，按发包方《承包商安全管理规定》进行考核处罚：
	  序号
	             违规事项
	处罚措施

	    
1
	全厂生产区域严禁吸烟，禁止携带香烟、打火机进生产区域
	第一次罚款5000元，第二次清理出厂

	    
2
	
施工人员酒后上岗
	清理出厂，列入黑名单，处罚 2000 元/人次（同一单位再次发生翻倍处罚）

	    3
	一般作业时不符合安全规定的
	罚款 500—1000 元

	    
4
	无安全技术措施或安全方案进行施工
	罚款 5000—10000 元

	    
5
	未按审批方案或违反安全规定、安全措施不落实施工
	罚款 3000—5000 元

	    
6
	工程项目未经施工资质和 HSE 资质审查，擅自开工
	罚款 5000—10000 元

	
7
	拒不接受 HSE 管理人员监督检查管理
	罚款 5000—10000 元

	8
	未经批准擅自使用消防水、电、气、风
	罚款 5000—10000 元

	9
	未经批准擅自拆除消防设施、通讯设施或损坏消防、通讯设施
	罚款 5000—10000 元

	10
	未持所属福海创公司批准的特殊作业许可证或使用无效特殊作业许可证，擅自在施工现场进行特殊作业
	罚款 5000—10000 元

	11
	承包商在厂内发生偷窃、非法侵占公司财物、打架斗殴、扰乱正常生产秩序等其他违法行为
	罚款 3000—5000 元

	12
	特殊作业（高处、动火、临时用电、吊装作业等），不符合安全规范
	罚款 3000—5000 元

	13
	在厂内随意丢弃固体废物（第二次违章）
	罚款 3000—5000 元

	14
	从高空抛掷施工机具、杂物等
	罚款 3000—5000 元

	15
	施工垃圾、生活垃圾应未分类存放，随意倾倒、抛洒或者堆放垃圾
	罚款100～500元/项


十三、评审标准
	本案采取综合评审方式，资质符合要求且经详细评审技术部分与商务部分综合得分最高的参比人作为中选人。资格（含资质）审查不合格的参比人，不进入详细评审。
	序号
	评议内容
	分值
	评审标准

	技术标（满分20分）

	1
	设备品牌、档次
	3分
	根据参比人所投设备在业界的知名度、认可度、投放国内市场成熟情况及销售情况，在0～3分之间进行评分。

	
2
	工业制冷设备施工经验与业绩
	
4分
	参比人近3年完成的工业制冷设备施工项目，提供1个合同得1分，最高得4分。

	
3
	技术方案
	10分
	根据参比人人的技术方案横向比较综合评审：
项目目标明确，包括要解决的问题以及项目的限定条件。最高得2分，最低0分；
列出项目团队人员的姓名、职位和相关经验，明确各个角色的职责和沟通渠道。最高得2分，最低得0分；
根据项目需求，制定详尽的施工计划，包含完善的施工步骤、工器具的准备、人力安排等。最高得4分，最低得0分。
制定详细的项目时间计划，以监控项目的进展。最高得1分，最低得0分；
根据项目可能面临的风险，制定相应的风险管控措施。最高得1分，最低得0分。

	4
	工期
	3分
	项目工期：
必须满足45个日历天内完工，不减分；
每提早5个日历天，加1分，最高得3分。
③每推迟5个日历天，减1分，最高减3分。


   以上参比报价不完整的、超过最高限价的，均视为无效参比人。
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